## Ringkasan
Ringkasan status checklist instalasi GLD — RU IV Cilacap
Checklist LGU
Status | Jumlah | %
Belum
Proses
Selesai
N.A.
Total
Checklist RU IV Pertamina
Status | Jumlah | %
Belum
Proses
Selesai
N.A.
Total
Warna lingkup (sesuai diagram): biru = disuplai LGU; kuning = disuplai/dipasang PTMN (RU IV).
Jalur: merah = daya (220 VAC / 24 VDC); putus-putus biru = LoRa; titik biru = WiFi 2,4 GHz; biru tegas = LAN Cat6 lokal tanpa internet.
Mounting CH tidak digambarkan di diagram — perlu dikonfirmasi (L-19 / R-09).
Penyedia kabel LAN Cat6 router → server tidak ditandai di diagram — perlu dikonfirmasi (L-10).

## Checklist LGU
Checklist LGU — Penyedia (Supplier) Sistem GLD, RU IV Cilacap
LGU: menyediakan GLD, CH, solar cell, Gateway, router WiFi & adaptor; konfigurasi perangkat & aplikasi; supervisi/QA pemasangan; energize & commissioning. Disusun dari block diagram lingkup final. Status per 28 Oktober 2026: semua item 'Belum' karena instalasi belum dimulai. Pilih status dari dropdown kolom G. Kolom 'Terkait pihak lain' merujuk ID di checklist pihak lain.
No | Area | Komponen / jalur | Spesifikasi (dari diagram) | Item yang dicek | Terkait pihak lain | Status | PIC | Tanggal cek | Bukti (foto / dokumen) | Catatan
L-01 | Field | GL Detector | Node GLD V2, catu 24 VDC (disuplai LGU) | Unit tersedia; nomor seri tercatat; uji fungsi sebelum kirim (sensor, alarm, LoRa) | — | Belum
L-02 | Field | GL Detector — cable entry | Gland M20×1,5 (butir 5) | Gland sesuai kabel 2C 16AWG tersedia; blanking plug untuk entry tak terpakai | RU IV memasukkan kabel (R-07) | Belum
L-03 | Field | GL Detector — antena & konfigurasi | LoRa 920 MHz ke CH | Antena terpasang kencang; ID node & frekuensi terkonfigurasi | — | Belum
L-04 | Field | Cluster Head (CH) | CH, LoRa dari GLD dan ke Gateway | Unit tersedia & teruji; konfigurasi star/mesh; nomor seri tercatat | RU IV memasang (R-08) | Belum
L-05 | Field | Solar cell CH | Solar cell → CH | Panel & kabel ke CH tersedia; tegangan pengisian diuji di lab | RU IV memasang (R-08) | Belum
L-06 | Building | Gateway | Gateway (Provided by LGU), 5 VDC (butir 6) | Unit tersedia; konfigurasi frekuensi 921 MHz; menerima data CH di lab | RU IV memasang (R-10) | Belum
L-07 | Building | Adaptor Gateway | Adaptor 5 VDC, catu dari UPS | Adaptor tersedia; tegangan keluaran terukur | Outlet UPS dari RU IV (R-12) | Belum
L-08 | Building | WiFi Router 2,4 GHz | WiFi Router 2.4 GHz (Provided by LGU) (butir 7) | Router tersedia & dikonfigurasi (SSID lokal, tanpa internet); berlabel sertifikat SDPPI | — | Belum
L-09 | Building | Adaptor Router | Adaptor router, catu dari UPS | Adaptor tersedia & sesuai router | Outlet UPS dari RU IV (R-12) | Belum
L-10 | Building | LAN Cat6 Router → Server | LAN Cable Cat6 lokal, tanpa internet (butir 8) | Kabel Cat6 tersedia & berlabel; ping router ↔ server berhasil | Penyedia kabel perlu dikonfirmasi | Belum
L-11 | Building | Aplikasi di server | Server (disediakan RU IV) | Broker MQTT, backend & dashboard GLD terpasang di PC server | Server dari RU IV (R-13) | Belum
L-12 | Field | Supervisi pemasangan | Pekerjaan instalasi oleh RU IV | QA posisi, orientasi & kekencangan GLD/CH/antena; foto setiap titik | R-01…R-10 | Belum
L-13 | Field | Terminasi & energize GLD | 24 VDC dari PSU di junction box | Polaritas +/− di terminal GLD benar; tegangan terukur; GLD menyala normal | Kabel & PSU dari RU IV (R-04…R-06) | Belum
L-14 | Sistem | Link LoRa GLD → CH | Sinyal LoRa (wireless) | Data GLD diterima CH; RSSI/SNR tercatat | — | Belum
L-15 | Sistem | Link LoRa CH → Gateway | Sinyal LoRa (wireless), field → building | Data CH diterima Gateway; RSSI/SNR tercatat | — | Belum
L-16 | Sistem | Link WiFi Gateway → Router | WiFi 2,4 GHz | Gateway terhubung ke router; IP tercatat; stabil | — | Belum
L-17 | Sistem | Uji end-to-end & alarm | GLD → CH → Gateway → Router → Server → Dashboard | Data normal tampil; uji gas → alarm otomatis; waktu respons dicatat | Disaksikan RU IV (R-17) | Belum
L-18 | Sistem | Dokumen serah terima | Commissioning | Foto as-built, daftar nomor seri, hasil uji, draf berita acara | Ditandatangani RU IV (R-18) | Belum
L-19 | Field | Mounting CH | Tidak digambarkan di diagram | Konfirmasi ke RU IV siapa menyediakan tiang/bracket CH | R-09 | Belum

## Checklist RU IV Pertamina
Checklist RU IV Pertamina — Instalasi, Mounting Support & Infrastruktur
RU IV (PTMN): stanchion, mounting support, junction box, PSU, kabel 24 VDC, pemasangan perangkat, UPS, server, jaringan IT, izin kerja & HSE. Disusun dari block diagram lingkup final. Status per 28 Oktober 2026: semua item 'Belum' karena instalasi belum dimulai. Pilih status dari dropdown kolom G. Kolom 'Terkait pihak lain' merujuk ID di checklist pihak lain.
No | Area | Komponen / jalur | Spesifikasi (dari diagram) | Item yang dicek | Terkait pihak lain | Status | PIC | Tanggal cek | Bukti (foto / dokumen) | Catatan
R-01 | Field | Stanchion GLD | Stanchion support 2" HDG (butir 1) | Stanchion berdiri tegak & kokoh di titik sesuai layout | — | Belum
R-02 | Field | Mounting support & pemasangan GLD | Mounting support by PTMN | GLD terpasang dengan plat U-bolt; tinggi sensor sesuai rencana | QA oleh LGU (L-12) | Belum
R-03 | Field | Junction box | Junction box SS316 (butir 2) | JB terpasang; entry kabel rapat; grounding JB tersambung | — | Belum
R-04 | Field | PSU | PSU 220VAC in, 24VDC out (butir 3), di dalam JB | Merek/model tercatat; rating ≥ 1 A per GLD; keluaran 24 VDC terukur | Energize oleh LGU (L-13) | Belum
R-05 | Field | Local receptacle | 220 VAC ke PSU | Sumber 220 VAC tersedia; dilindungi MCB; L/N/PE benar | — | Belum
R-06 | Field | Kabel daya 24 VDC | Power cable 24VDC, 2C, 16AWG (butir 4) | Kabel tergelar & terlindung; terminasi di JB; panjang tercatat | — | Belum
R-07 | Field | Kabel masuk GLD | Melalui gland M20×1,5 | Kabel dimasukkan lewat gland & dikencangkan; tidak ada entry terbuka | Gland dari LGU (L-02) | Belum
R-08 | Field | Pemasangan CH & solar cell | CH + solar cell (disuplai LGU) | CH & panel terpasang; panel menghadap utara; line-of-sight ke GLD & Gateway | QA oleh LGU (L-12) | Belum
R-09 | Field | Mounting CH | Tidak digambarkan di diagram | Konfirmasi penyedia tiang/bracket CH | L-19 | Belum
R-10 | Building | Mounting support Gateway | Mounting support by PTMN | Lokasi Gateway disetujui; dudukan terpasang; antena dapat menjangkau CH | Gateway dari LGU (L-06) | Belum
R-11 | Building | UPS | UPS mencatu Gateway, Router & Server | Kapasitas cukup untuk 3 beban; waktu cadangan tercatat | — | Belum
R-12 | Building | Outlet UPS | Untuk adaptor Gateway & Router + Server 220 VAC | Minimal 3 outlet UPS tersedia di dekat Gateway, router & server | Adaptor dari LGU (L-07, L-09) | Belum
R-13 | Building | Server | Server (catu 220 VAC dari UPS) | PC server tersedia (usulan: 4 core, 8 GB, SSD 256 GB, 2 port LAN) | Aplikasi dipasang LGU (L-11) | Belum
R-14 | Building | Ruang server | Building | Ruang/meja untuk server, router & Gateway; akses bagi tim LGU | — | Belum
R-15 | Building | Server → IT Network | IT Network (intranet kilang) | Port LAN ke intranet tersedia; persetujuan tim IT; dashboard dapat diakses dari kantor | — | Belum
R-16 | Umum | Izin kerja & HSE | Seluruh pekerjaan instalasi | Izin kerja, TRA/JSA, dan klasifikasi area titik pemasangan disetujui | — | Belum
R-17 | Sistem | Saksi uji end-to-end | Commissioning | Perwakilan RU IV hadir saat uji alarm | Uji oleh LGU (L-17) | Belum
R-18 | Sistem | Berita acara | Serah terima | Berita acara instalasi & commissioning ditandatangani | Draf dari LGU (L-18) | Belum

## Diagram
Block diagram lingkup (versi final, sumber checklist)