## Slide 1
LAPORAN PROGRES
Gas Leak Detection (GLD) Tahap 2
Sertifikasi ATEX/IECEx & Field Testing RU IV Cilacap
Disiapkan untuk: PT Pertamina Patra Niaga Disiapkan oleh: LAPI Ganesha Utama (LGU) & Lab IoT / Fisika ITB Tanggal: 5 September 2026
Dokumen internal — untuk kebutuhan pelaporan progres ke manajemen. Menyajikan progres dan outstanding item apa adanya.

## Slide 2
RINGKASAN EKSEKUTIF
Progres Berjalan di Dua Jalur Paralel
Rekayasa teknis (lab) mendahului kesiapan sertifikasi & instalasi lapangan
44%
Progres rekayasa lab
vs baseline resmi 43% per 4 Sep (+1 poin, menyusut dari +20 poin/24 Jul). Murni sisi engineering lab — bukan kesiapan lapangan.
5–8
Bulan estimasi sertifikasi
ATEX/IECEx, aktif berjalan sejak Kick-Off 12 Jun 2026.
1
RU dalam tahap survey
RU IV Cilacap: survey lokasi selesai (9–10 Agu); instalasi belum dimulai.
Ringkasan Status
Rantai sistem end-to-end GLD → CH → Gateway → Server terbukti di lab/kampus; inferensi AI (CNN Dual-Branch, 99,20%) berjalan on-device di ESP32-S3.
Push alarm otomatis berhasil diuji pada mesh 8-CH multi-hop se-kampus (6–8 Agustus).
Sertifikasi ATEX/IECEx berjalan aktif; sejumlah gate teknis (klasifikasi zona, material enclosure, keamanan baterai) masih terbuka.
Field testing RU IV Cilacap: survey lokasi selesai, instalasi fisik & demo end-to-end di lapangan belum dilaksanakan — jadwal menyesuaikan.
Gas Leak Detection System — LAPI Ganesha Utama x Lab IoT/Fisika ITB
2

## Slide 3
FIELD TESTING — SISI REKAYASA
Progres Teknis: Sistem Terbukti di Lab & Kampus
Capaian rekayasa yang menjadi fondasi field testing RU IV Cilacap
01
Rantai End-to-End Terbukti
GLD → Cluster Head → Gateway → Server berjalan penuh; inferensi AI kini on-device di ESP32-S3 (dikonfirmasi tim, menyusul verifikasi dokumen tertulis).
02
Model AI: CNN Dual-Branch
Klasifikasi 4 kelas (LPG / CO₂ / Udara Bersih / H₂), akurasi 99,20% on-chip (int8, 9,14 KB) — menggantikan model CNN 1D sebelumnya (97,3%).
03
Mesh 8-CH Multi-Hop
Jaringan mesh privat self-healing mencakup seluruh area kampus, mengatasi keterbatasan jangkauan LoRa per-hop; failover Cluster Head berfungsi.
04
Push Alarm Teruji (6–8 Agu)
Demo mesh kampus: GLD disemprot LPG → server menerima alarm otomatis tanpa pull request — validasi lab, belum di lapangan RU.
05
Chamber Gas Portable
Solenoid valve, BME280 ganda, TGS2610 via ADS1115, driver pompa BTS7960 — dibangun untuk pengujian & pelatihan model di luar area proses kilang.
06
Bracket Mounting v2
Desain CAD U-Bolt (pipa OD 60,3mm/DN50, M10) untuk mounting ke struktur pipa existing — tanpa las/bor, mengikuti referensi standar Emerson.
Gas Leak Detection System — LAPI Ganesha Utama x Lab IoT/Fisika ITB
3

## Slide 4
KAPABILITAS GAS & DATA
Cakupan Deteksi Gas: 4 Kelas Tervalidasi
Requirement Pertamina bertambah (6 Agustus) — Benzena, CO, H2S wajib terdeteksi
✓ SUDAH TERVALIDASI
LPG
CO₂ (Karbon Dioksida)
Udara Bersih (baseline)
H₂ (Hidrogen)
Model CNN Dual-Branch, akurasi 99,20% on-device (ESP32-S3, int8).
Mitigasi sampel gas — Gas Test Chamber Portable
Chamber portable sudah dibangun, dibawa ke kantor kilang (bukan area proses) untuk minimalisir risiko kebocoran — jalur alternatif memperoleh sampel gas dari Pertamina secara langsung.
⚠ BELUM TERCAKUP — MENUNGGU SAMPEL
Benzena
CO (Karbon Monoksida)
H₂S (Hidrogen Sulfida)
Requirement tambahan dari rapat resmi Pertamina, 6 Agustus 2026 (gas toksik: alarm langsung tanpa threshold kebakaran).
Blocker konkret
Sampel gas (H2S, metana, amonia, dll.) dari Pertamina belum diterima sampai saat ini. LGU aktif mencari suplier alternatif di Bandung — masih sulit didapat, akan lebih cepat bila Pertamina dapat menyediakan langsung.
Gas Leak Detection System — LAPI Ganesha Utama x Lab IoT/Fisika ITB
4

## Slide 5
SERTIFIKASI ATEX / IECEX
Sertifikasi Berjalan, 5 Gate Teknis Terbuka
Aktif sejak Kick-Off 12 Jun 2026 · estimasi total 5–8 bulan · lab uji China
Kick-Off
12 Jun 2026
Proposal Sertifikasi
Aktif (RAB Rp2,1M)
Gap Analysis &
Enclosure Design
Pengajuan Lab Uji
(China)
Sertifikat
ATEX/IECEx
Catatan lapangan (notulen 1 Sep): pembahasan desain enclosure Ex-proof, topologi Gateway (safe area/LAN), dan catu daya. Material enclosure mengarah ke Aluminum alloy + Stainless steel (grade spesifik belum ditentukan).
Gate Teknis Sertifikasi
gate:atex-scoping
Sebagian ditentukan
Zona 1 / Kategori 2G / Grup II / T4 (≤135°C) sudah ditargetkan eksplisit di proposal sertifikasi resmi. Masih terbuka: grup gas spesifik (rekomendasi tim: IIC, krn H₂ salah satu dari 4 kelas gas model AI) & metode proteksi (Ex i/Ex d) — belum keputusan notified body.
gate:cert-height
Terbuka
Instalasi kilang baru dicoba setinggi orang; belum tersertifikasi untuk instalasi permanen di ketinggian.
gate:ch-batt-safety
Terbuka
Baterai Li-ion 18650 pada Cluster Head dan Node Sensor GLD belum diverifikasi sertifikasi Ex (sel/BMS).
gate:solar-cert
Terbuka
Sertifikasi solar panel Cluster Head untuk area hazardous belum disourcing.
gate:bracket-tools
Terbuka
Spesifikasi tools/fastener bracket GLD & CH belum ditentukan.
Gas Leak Detection System — LAPI Ganesha Utama x Lab IoT/Fisika ITB
5

## Slide 6
FIELD TESTING
RU IV Cilacap: Survey Selesai
Kunjungan 9–10 Agustus 2026 — instalasi fisik belum dimulai, status apa adanya
Status Kunjungan 9–10 Agustus
Survey lokasi selesai. Instalasi fisik & demo end-to-end belum dilaksanakan.
Urutan demo terjadwal (belum dijalankan):
1
Aktifkan Server
2
Pasang Gateway
3
Pasang Cluster Head
4
Pasang GLD 24V
Jadwal instalasi aktual: menyesuaikan (belum ditentukan ulang).
Arsitektur Server (disiapkan)
PC dedicated LGU dekat Gateway, MQTT broker sendiri via router LGU di lokasi.
Dual-homed ke intranet kantor kilang (NIC kedua) untuk akses dashboard.
Tambahan, bukan pengganti, rencana server/VM Pertamina — relasi keduanya masih diklarifikasi.
Gate Terbuka — Field Testing
gate:jsa — TRA/JSA belum disusun, menahan eksekusi site survey/instalasi fisik lanjutan.
✓ Jaringan field GLD↔server berjalan independen (router LGU sendiri) — tidak perlu registrasi ke IT kilang.
gate:dashboard-exposure — keamanan akses dashboard ke LAN kantor kilang belum direview.
Gas Leak Detection System — LAPI Ganesha Utama x Lab IoT/Fisika ITB
6

## Slide 7
OUTSTANDING & KOLABORASI LAIN
Ringkasan Outstanding Item
Seluruh gate ditampilkan apa adanya, termasuk yang belum ada jawaban dari Pertamina
Gate
Kategori
Status
gate:atex-scoping
Sertifikasi
Zona/kelas suhu ditargetkan; grup gas & proteksi terbuka
gate:gas-extra
Kapabilitas Gas
Menunggu sampel Benzena/CO/H2S
gate:cert-height
Sertifikasi
Instalasi tinggi belum tersertifikasi
gate:ch-batt-safety
Sertifikasi
Baterai CH & Node Sensor belum Ex-verified
gate:jsa
Field Testing
TRA/JSA belum disusun
gate:net-registration
Field Testing
Selesai — jaringan field independen (LGU)
gate:server-spec
Field Testing
Menunggu pengadaan PC fisik (bukan lagi soal jaringan)
gate:solar-cert / bracket-tools
Sertifikasi
Belum disourcing / ditentukan
Kolaborasi Field Test — RU VII Kasim/Sorong
Kolaborasi field test berjalan paralel di RU VII Kasim/Sorong, dengan target implementasi Desember 2026 — sejalan dengan target implementasi program 9 bulan secara keseluruhan.
Gas Leak Detection System — LAPI Ganesha Utama x Lab IoT/Fisika ITB
7

## Slide 8
LANGKAH SELANJUTNYA
Prioritas Berikutnya
1
Menentukan kelompok gas, kelas suhu, dan klasifikasi zona (gate:atex-scoping) sebagai prasyarat lingkup pengujian ATEX/IECEx.
2
Mempercepat sourcing sampel gas Benzena/CO/H2S — melanjutkan pencarian suplier Bandung, terbuka untuk penyediaan langsung dari Pertamina.
3
Menyusun TRA/JSA untuk membuka eksekusi instalasi fisik lanjutan di RU IV Cilacap.
4
Menjadwalkan ulang kunjungan instalasi RU IV Cilacap (server → Gateway → Cluster Head → GLD 24V).
5
Menindaklanjuti konfirmasi Pertamina atas pengadaan PC fisik & keamanan akses dashboard (server-spec, dashboard-exposure) — jaringan field sendiri sudah beres.
Terima kasih. Tim GLD siap mendiskusikan detail lebih lanjut sesuai kebutuhan.
LAPI Ganesha Utama (LGU) x Lab IoT/Fisika ITB — Gas Leak Detection System
8