PT LAPI GANESHA UTAMA  ·  GAS LEAK DETECTION TAHAP 2

Daftar Tindak Lanjut Revisi Dossier ATEX/IECEx — GLD V2

Fokus: gambar teknik & foto yang perlu disiapkan, perbaikan kontradiksi, dan item dokumen yang masih kosong

| Dasar penyusunan | Keterangan |
| --- | --- |
| Acuan | Panduan Revisi ATEX/IECEx (catatan reviewer atas draf checklist ExCB) |
| Dokumen yang dibandingkan | IECEx/ATEX Certification Information Requirements — GLD V2, Rev 25 Sep 2026 (formatted, 60 hlm), versi yang sudah dikirim ke GTS |
| Tanggal | 7 Oktober 2026 |
| Sifat dokumen | Internal — daftar kerja; bukan berkas yang dikirim ke GTS/ExCB |

Cara pakai: Bagian A dan B adalah daftar gambar dan foto yang disiapkan tim. Kolom "Sudah ada" menunjukkan bahan yang sudah tersedia di repo dan tinggal dirapikan; kolom "Cek" dicentang setelah gambar/foto selesai. Bagian C wajib dibereskan sebelum dossier dikirim ulang, karena berupa pernyataan yang saling bertentangan di dokumen yang sama. Bagian D adalah data non-gambar yang masih kosong.

Ketentuan umum untuk setiap gambar teknik

| Wajib ada di setiap lembar | Keterangan |
| --- | --- |
| Title block | Nomor gambar, revisi, tanggal, judul, nomor lembar (mis. 2/5), skala, nama pembuat & pemeriksa |
| Satuan & toleransi | Satuan mm; toleransi umum (mis. ISO 2768-m) + toleransi khusus pada dimensi Ex-critical |
| Material | Grade material dan perlakuan permukaan tertulis di gambar (bukan hanya di tabel teks) |
| Konsistensi | Gambar menjadi sumber yang menentukan; nilai di tabel teks dossier harus sama dengan gambar |
| Konfigurasi | Hanya konfigurasi produksi 24 VDC; elemen yang sudah tidak dipakai (battery case, posisi antena lama) dihapus atau ditandai "superseded" |
| Penomoran usulan | GLD-M-xxx untuk mekanis, GLD-E-xxx untuk elektrik (boleh diganti sistem Galaksi) |

A. Daftar gambar teknik yang perlu disiapkan (butir 6.a)

Urutan prioritas: G-03 (enclosure/flame path) dan G-07 (skematik) paling menentukan penilaian Ex d.

| No | Gambar | Isi wajib | Sudah ada | Prioritas | Cek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G-01 | Assembly drawing (gambar rakitan keseluruhan) | • Body & cover casing • Front SS mesh + plat penahan • DC fan • 8 sensor MQ • Motherboard PCB • Modul alarm LED/buzzer • Antena • Cable entry • Grounding stud • Bracket/U-bolt plate • Gasket/seal • Semua sambungan berulir antar bagian • Balon nomor + daftar part | Exploded view di dossier (hlm. 25–26, 33) — belum ada title block, dimensi, daftar part | Tinggi |  |
| G-02 | Section / internal arrangement drawing (penampang jalur gas) | • Alur: udara luar → front mesh → fan → sensing chamber → mesh MQ → elemen sensor • Hubungan sensing chamber dengan PCB • Tegas: PCB satu volume dengan sensor, ATAU ada partisi ("PCB plate") — sebutkan materialnya • Panah arah aliran udara | Belum ada | Tinggi |  |
| G-03 | Enclosure structure drawing (parameter Ex d) | • Material + grade (ADC12?) & perlakuan permukaan • Tebal dinding & tebal cover • Dimensi body • Tipe ulir, pitch, panjang engagement (jumlah ulir penuh) • Panjang joint / flame path & celah maksimum (gap) + toleransi • Volume bebas internal (cm³) • Lokasi gasket & permukaan seal • Dudukan mesh • Ulir cable entry • Penetrasi antena & modul alarm | CAD "ATEX CASING v2" (.step) & "GLD ATEX CASE v3" (PDF) — baru envelope eksterior; parameter flame path belum ada (perlu dari mitra casing) | Kritis |  |
| G-04 | Front mesh assembly drawing | • Material mesh (SS304/316) • Diameter luar & tebal • Ukuran mesh / pori • Jumlah lapis • Ring/plat penahan & cara fiksasi • Jarak mesh ke fan • Orientasi • Gasket bila ada • Part number / sertifikat bila ada | Foto "Stainless Wire-Mesh Plate" (hlm. 20) — tanpa dimensi | Tinggi |  |
| G-05 | MQ sensor arrangement drawing | • Posisi ke-8 MQ + tipe tiap posisi (MQ-2, 3B, 4, 5, 6, 7B, 8, 135) • Jarak antar sensor • Orientasi • Posisi relatif terhadap fan • Tinggi sensor terhadap front cover • Posisi mesh bawaan MQ | Layout PCB sensor board (EasyEDA) — perlu dijadikan gambar berlabel tipe MQ | Sedang |  |
| G-06 | DC fan mounting drawing | • Model/merk fan • Dimensi • Sekrup pemasangan • Jarak ke front mesh • Arah aliran (panah) • Clearance ke casing • Konektor • Cara fiksasi | Belum ada; model fan belum tercatat sama sekali | Tinggi |  |
| G-07 | Skematik listrik (bukan diagram blok) | • Input 24 VDC + proteksi (PTC, TVS SMBJ33A, P-MOSFET) • Rail 5 V & 3,3 V • Suplai heater MQ • Rangkaian analog MQ & ADC ADS1256 • ESP32-S3 • LoRa E22 • Driver fan • Driver LED/buzzer • RS-485/Modbus • Grounding • Tiap lembar: no. dokumen, revisi, tanggal, judul, nomor lembar | Ada: 9 lembar skematik EasyEDA (scripts/assets/cert_doc_schematics/01–09) — perlu title block & revisi | Kritis |  |
| G-08 | PCB layout | • Top & bottom layer • Penempatan komponen • Dimensi board & lubang mounting • Konektor • Area daya / arus besar • Interface sensor • Grounding • Satu set per board: Main Board, Sensor Board (+ Alarm/Terminal board bila terpisah) | Ada: PCB layout copper (10-pcb-layout.png) + PDF PCB EasyEDA — perlu per-board & per-layer | Sedang |  |
| G-09 | Terminal & input 24 VDC drawing | • Penandaan terminal & pin (+24 V, 0 V, PE) • Model konektor • Ukuran kabel • Cable gland/entry yang dipakai • Polaritas • Torsi sekrup terminal | Ilustrasi "24VDC POWER IN" (hlm. 37, 44) — masih tertulis "BATTERY OR 24VDC" | Tinggi |  |
| G-10 | Grounding / bonding drawing | • Posisi grounding stud • Ukuran baut • Urutan washer–lug–mur • Material hardware • Bonding ke enclosure & antar bagian logam • Simbol PE • Torsi • Batas resistansi kontinuitas | Hanya foto stud (hlm. 45) | Tinggi |  |
| G-11 | Cable-entry drawing | • Lokasi entry • Bentuk & ukuran ulir (PG13.5 atau M20×1,5 — harus diputuskan) • Adapter bila ada • Gland + seal • Panjang engagement • Blanking plug bila ada entry tak terpakai | Referensi BP18-1Z (M20×1,5) — tidak cocok dengan tabel dossier (PG13.5) | Kritis |  |
| G-12 | Antenna interface drawing | • SMA bulkhead • Lubang pemasangan • Mur/washer • Penetrasi enclosure • Kabel internal coax/U.FL • Seal • Orientasi antena (posisi atas base enclosure — versi terbaru) | Belum ada; foto antena lama sudah tidak sesuai | Sedang |  |
| G-13 | Alarm module drawing | • Housing • Gasket • Cara fiksasi ke enclosure • Wiring • Interface ke enclosure utama • Material | Foto LED & buzzer + rubber gasket (hlm. 15–16, 36) | Sedang |  |

B. Daftar foto produk yang perlu disiapkan (butir 2.4)

Format caption: "Figure 4-n. GLD V2 – <judul>." lalu satu kalimat yang menyebut apa yang terlihat. Jangan menampilkan marking Ex final seolah sudah tersertifikasi, dan jangan menyebut mesh MQ "flame-arresting".

| No | Foto | Harus terlihat | Status di dossier | Cek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | Tampak luar keseluruhan — depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah | Bentuk enclosure, posisi antena, cable entry, modul alarm, bracket, grounding stud, inlet gas | Sebagian (depan/kanan/belakang, hlm. 11) — lengkapi 6 sisi unit rakitan |  |
| F-02 | Area nameplate | Lokasi pelat; bila belum final beri keterangan "marking draft" | Belum |  |
| F-03 | Close-up area sensing depan | Front SS mesh, cover, posisi fan di belakangnya | Ada foto cover + mesh (hlm. 12) |  |
| F-04 | Bagian sensing internal (cover dibuka) | 8 MQ, posisi terhadap fan, ruang sensing chamber | Ada (hlm. 22) — perlu sudut yang menunjukkan fan |  |
| F-05 | Close-up sensor MQ (1–2 buah) | Mesh stainless bawaan sensor | Ada (hlm. 17) |  |
| F-06 | Motherboard — sisi komponen & sisi bawah | Konektor, bagian daya, MCU, LoRa, ADC, interface sensor | Sebagian (di dalam casing, hlm. 21) |  |
| F-07 | Input daya & terminal (close-up) | Terminal 24 VDC, gland/konektor, proteksi input, jalur grounding | Belum (foto close-up) |  |
| F-08 | Grounding / bonding point | Stud eksternal & sambungannya ke enclosure | Belum (close-up) |  |
| F-09 | Semua penetrasi enclosure | Cable gland, SMA antena, interface alarm, blanking plug | Belum |  |
| F-10 | Modul alarm | LED/buzzer, sambungan mekanis, gasket, koneksi ke enclosure | Ada (hlm. 15–16) |  |
| F-11 | Enclosure terbuka (susunan internal utuh) | Apakah fan, MQ, PCB, terminal dalam satu volume atau terpisah | Belum |  |
| F-12 | Urutan perakitan (foto nyata) | Cover, mesh, fan, PCB, sensor array, gasket, enclosure | Ada versi ilustrasi (hlm. 33–41) — foto nyata belum |  |
| F-13 | Antena posisi terbaru | Antena di atas base enclosure (ganti foto posisi samping yang lama) | Belum — foto lama superseded |  |

C. Kontradiksi yang wajib dibetulkan sebelum dossier dikirim ulang

| No | Masalah | Tindakan | Lokasi |
| --- | --- | --- | --- |
| C-1 | Marking 6.h & 6.i memuat II 2 G D, Ex tb IIIC T135°C Db, Tamb −40…+85 °C (disalin dari flame detector pembanding) | Ganti: II 2G Ex db IIC T4 Gb, Tamb −20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C (usulan); hapus kategori debu D & Ex tb | hlm. 57–58 |
| C-2 | Tamb berbeda di 3 tempat: −20/+85 (§2, §3.9, g.b), −20/+60 (§5), Ta max +85 (6.f.2) | Seragamkan −20…+60 °C. Pada +85 °C kondisi fan mati ≈139 °C → melewati batas T4 | hlm. 6, 9, 22, 52–53 |
| C-3 | Cable entry PG13.5 di tabel vs referensi M20×1,5 | Putuskan satu, sesuaikan dengan gambar G-11 | §2, §3.9 |
| C-4 | Protection concept "To be confirmed" / Ex [db/ib], sementara form GTS dicentang Ex d | Tulis Ex d (flameproof enclosure, usulan pemohon) | §2 |
| C-5 | e.3.2: PCB dipisah "PCB plate" vs IS-03: PCB & MQ satu volume | Pastikan konstruksi nyata, tuangkan di G-02, samakan e.2 & e.3 | e.2, e.3.2 |
| C-6 | Battery case & "POWER IN BATTERY OR 24VDC" masih tampil di gambar | Putuskan baterai dikeluarkan dari produk yang disertifikasi; hapus dari gambar & BOM (IS-17 ditutup) | hlm. 35, 44 |
| C-7 | Material enclosure ditulis umum "aluminum alloy + stainless steel" | Tulis grade (ADC12 die-cast) → proses die casting BERLAKU di 6.d, bukan N.A. | §2, 6.d |
| C-8 | Daftar alat uji sampel mencantumkan "alarm load / relay simulator" | Cek apakah GLD punya output relay; bila tidak, hapus atau ganti | Bagian 3 |

D. Item dokumen non-gambar yang masih kosong / belum lengkap

| Butir | Item | Yang perlu dilengkapi | Sumber / PIC | Cek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.b | BOM Ex-critical mekanis EX-01…EX-16 | • Enclosure, cover, front mesh, gasket/O-ring, cable gland, blanking plug, SMA bulkhead, antena, grounding stud, fastener, insulator internal, laminasi PCB (Tg/CTI/UL94), potting/adhesive • Model DC fan (V/I, suhu maks, sertifikasi) — belum ada sama sekali • Buzzer belum masuk BOM; MPN konektor VIN kosong; konfirmasi AO4407 sebagai driver heater MQ • Kolom status seragam: Final / Open / Pending certificate / TBC / N.A. | Mitra casing (mekanis) · LGU (elektrik) |  |
| 6.c | Tabel material non-logam MAT-01…MAT-08 + datasheet supplier | • Gasket cover, seal gland, FR-4, housing konektor, isolasi kabel, housing antena, impeller fan, adhesive • Properti: rentang suhu, ageing, flame rating/UL94, CTI, Tg, tahan kimia/UV, antistatik | Mitra casing · LGU |  |
| 6.d | Uraian proses manufaktur (kosong total di dossier) | • Machining & inspeksi dimensi; surface treatment; pemasangan mesh, fan, MQ (cegah tipe tertukar) • PCB assembly/AOI; cable entry; grounding (uji kontinuitas); gasket; penutupan akhir (torsi, engagement) • Kontrol versi firmware & model AI; routine test akhir; tabel proses N.A. (las, potting) | Mitra casing · LGU |  |
| 6.e | Penutupan IS-01…IS-17 (semua masih Open) | • Dokumentasi pabrikan mesh MQ & front mesh (tanpa klaim flame-arresting bila tak ada sertifikat) • Data fan; daya RF maks (22 dBm + antena 3 dBi); risiko elektrostatis non-logam; kontinuitas bonding | LGU · mitra casing |  |
| 6.f | Hasil uji suhu (tabel 6.f.11) | • Masukkan data 8 thermocouple yang sudah ada (≈114 °C ekstrapolasi +60 °C; enclosure ≈79 °C) • Ukur TC-3/4/5 (DC/DC, inductor, MOSFET); kondisi alarm aktif & LoRa TX maks; mesh tersumbat; fault elektrik • Catat metadata: Ta uji, tegangan, arus, mode, status fan/alarm/RF, waktu stabil, kalibrasi termokopel | LGU |  |
| 6.g | Nilai TBD di instruksi pemakaian | • Toleransi input 24 VDC, arus inrush, rating fuse/MCB upstream • Torsi gland, terminal, grounding, SMA; clearance minimum depan inlet • Batas kontinuitas grounding; waktu warm-up sensor; suhu/kelembapan simpan; cara membersihkan mesh | LGU · mitra casing |  |
| 6.i | Sertifikat komponen Ex | • Enclosure (bila memakai enclosure bersertifikat) • Cable gland — Ex d barrier gland untuk IIC • Blanking plug • Fan / modul alarm bila diklaim Ex | Mitra casing |  |
| 1.3–1.5 | Basic information | • Bagan organisasi sampai fungsi QA & produksi (bukan hanya direksi/komisaris) • ISO 9001: masih Open (audit Okt 2026) • Nama & alamat penyedia perakitan PCB | PT Galaksi · LGU |  |

Urutan kerja yang disarankan

| Langkah | Kegiatan |
| --- | --- |
| 1 | Bereskan C-1…C-4 (marking, Tamb, cable entry, Ex d) — cepat & paling berisiko bila dibaca GTS |
| 2 | Putuskan C-5 & C-6 (partisi PCB, status baterai) — menentukan isi G-02, BOM, dan IS-03/IS-17 |
| 3 | Minta paket gambar Ex d + data material ke mitra casing (G-03, G-04, G-11, 6.b mekanis, 6.c, 6.d, 6.i) |
| 4 | Siapkan gambar yang bisa dibuat internal: G-01, G-02, G-05, G-06, G-09, G-10, G-12, G-13 |
| 5 | Rapikan G-07 & G-08 dari file EasyEDA yang sudah ada (title block, nomor, revisi) |
| 6 | Ambil foto F-01…F-13 sekaligus dalam satu sesi (unit rakitan, lalu dibongkar bertahap) |
| 7 | Lengkapi uji suhu (6.f) lalu isi tabel hasil |

Dokumen kerja internal. Nilai yang belum ada jangan diisi perkiraan — tandai Open/TBC sampai ada bukti.