# NOTULEN MEETING

Gas Leak Detection (GLD) Tahap 2

TANGGAL: 30 Juli 2026

WAKTU: Tidak tercantum pada catatan sumber

PROYEK: Gas Leak Detection (GLD) — Weekly Progress & Technical Discussion

PESERTA: Tim LGU / Lab IoT ITB (weekly internal). Daftar lengkap tidak tercantum. Catatan menyebut permintaan Pak Pindoan (Pertamina) dan tindak lanjut anggaran kepada Pak Tresnandi.

# Agenda

- Arsitektur aplikasi lokal/cloud dan monitoring terpusat.

- Optimasi daya serta duty-cycle GLD portable.

- Peran Wi-Fi dan LoRa dalam komunikasi data.

- Persiapan kunjungan lapangan RU IV Cilacap.

- Gas chamber, karakterisasi sensor MQ, dan status model AI.

- Casing, reliabilitas sistem, dokumentasi, konfigurasi, anggaran, dan logistik.

# Ringkasan Pembahasan

## 1. Arsitektur Aplikasi dan Monitoring

- Aplikasi dan database dibuat penuh secara lokal; cloud hanya berperan sebagai gateway/relay.

- Instalasi direncanakan pada komputer site dan kantor Jakarta agar pusat dapat memonitor, sesuai permintaan Pak Pindoan.

- Biaya cloud bila hanya sebagai gateway disebut USD 5, tetapi satuannya—per bulan atau per perangkat—belum dikonfirmasi.

## 2. Daya dan GLD Portable

- Target konsumsi di bawah 100 mA dengan on-off cepat memerlukan modifikasi hardware.

- Push alarm belum diuji.

- Versi portable/baterai memerlukan magnet untuk mounting; sumber pengadaan belum ditentukan.

- Duty-cycle off berpotensi membuat perangkat melewatkan keberadaan gas. Diperlukan protokol missed-report untuk memeriksa baterai, sensor, dan kondisi perangkat bila laporan rutin tidak diterima.

## 3. Komunikasi: Wi-Fi dan LoRa

- Wi-Fi ESP dapat digunakan sebagai kanal konfigurasi atau serial nirkabel lokal dan memerlukan perintah enable/disable.

- LoRa tetap selalu aktif sebagai jalur telemetri utama.

- Antena Wi-Fi 2,4 GHz masih berada di dalam casing dan perlu dipindahkan ke luar.

## 4. Persiapan Kunjungan RU IV Cilacap

- Kunjungan dijadwalkan pada 9–10 Agustus 2026: berangkat Minggu, 9 Agustus, dan instalasi Senin, 10 Agustus.

- Jadwal tim pada 10 Agustus perlu dikosongkan.

- Rencana ini menggabungkan survei dan instalasi dalam satu kunjungan, menggantikan rencana 24 Juli yang memisahkan survei akhir Juli dan instalasi September 2026.

## 5. Gas Chamber dan Karakterisasi Sensor MQ

- Gas chamber perlu dibuat portable agar mudah dibawa ke site dan dapat digunakan untuk mencoba gas yang sulit tersedia di laboratorium.

- Dimensi dan berat test chamber belum ditetapkan.

- Sensor MQ perlu dipanaskan sampai stabil sebelum metode on-off diuji. Waktu pemanasan awal yang dibahas adalah sekitar 30 menit.

- Informasi temperatur heater sekitar 200 °C berasal dari ChatGPT dan belum diverifikasi terhadap datasheet resmi.

- Penyemprotan oksigen menyebabkan tegangan sensor turun (respons negatif).

- Perlu dievaluasi pemanasan cepat atau penjagaan temperatur agar panas sensor tidak turun terlalu cepat.

- Pengaruh duty-cycle terhadap temperatur kerja sensor berpotensi menjadi fitur tambahan untuk machine learning.

- Sensor temperatur tambahan tidak dapat dipasang karena keterbatasan ruang. Temperatur lapangan perlu dicatat manual pada kunjungan Agustus.

- LoRa telah diuji pada pengujian sebelumnya.

## 6. Status dan Kekhawatiran Model AI

- Saat ini baru tiga kelas yang tervalidasi: clean air, LPG, dan CO₂.

- Uji penyemprotan LPG langsung dilaporkan berhasil.

- Model yang di-deploy ke ESP32 telah dipangkas sekitar 84% dengan akurasi yang dilaporkan tetap terjaga.

- Data sensitivitas sensor MQ terhadap gas telah ditambahkan ke dokumentasi.

- Akurasi model yang sangat tinggi menimbulkan kekhawatiran; perlu verifikasi ulang terhadap potensi overfitting atau data leakage.

## 7. Casing dan Perlindungan Hardware

- Terdapat risiko genangan air di dalam casing akibat kondensasi.

- Opsi mitigasi yang dibahas meliputi lubang sirkulasi kecil, kipas berkala, atau pemanas. Pilihan final belum ditetapkan.

## 8. Reliabilitas Sistem

- Potensi data collision pada komunikasi LoRa multi-sensor dinilai kecil, tetapi tetap perlu diuji secara eksplisit.

## 9. Dokumentasi dan Konfigurasi

- Progres perlu didokumentasikan sebagai knowledge base internal tim, bukan hanya untuk kebutuhan klien.

- Parameter konfigurasi akan disederhanakan; operator tetap perlu memahami konfigurasi inti yang dipertahankan.

## 10. Anggaran dan Logistik

- Sisa anggaran perlu dikonfirmasi kepada Pak Tresnandi.

- Laboratorium memiliki kabel HDMI panjang untuk sesi berikutnya.

- Istilah “susi-sensor proposal” pada catatan sumber belum jelas dan perlu diklarifikasi bila relevan.

# Action Items / Daftar Tugas

Status, PIC, dan tenggat mengikuti catatan sumber. Entri “belum ditetapkan” menandai informasi yang perlu dilengkapi.

| No. | Tugas | PIC | Tenggat | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modifikasi hardware untuk konsumsi <100 mA dengan on-off cepat. | Belum ditetapkan | Belum ditetapkan | Terbuka |
| 2 | Uji push alarm. | Belum ditetapkan | Belum ditetapkan | Belum diuji |
| 3 | Buat perintah enable/disable Wi-Fi untuk mode konfigurasi/serial lokal. | Belum ditetapkan | Belum ditetapkan | Terbuka |
| 4 | Pindahkan antena Wi-Fi 2,4 GHz ke luar casing. | Belum ditetapkan | Belum ditetapkan | Terbuka |
| 5 | Cari magnet untuk mounting GLD portable versi baterai. | Belum ditetapkan | Belum ditetapkan | Terbuka |
| 6 | Uji potensi data collision pada LoRa multi-sensor. | Belum ditetapkan | Belum ditetapkan | Perlu diuji |
| 7 | Definisikan protokol missed-report untuk memeriksa baterai/sensor bila laporan rutin tidak diterima. | Belum ditetapkan | Belum ditetapkan | Terbuka |
| 8 | Sederhanakan parameter konfigurasi tanpa menghilangkan kontrol inti operator. | Belum ditetapkan | Belum ditetapkan | Terbuka |
| 9 | Tentukan dimensi dan berat test chamber portable. | Belum ditetapkan | Belum ditetapkan | Terbuka |
| 10 | Konfirmasi sisa anggaran kepada Pak Tresnandi. | Belum ditetapkan | Belum ditetapkan | Terbuka |
| 11 | Verifikasi ulang akurasi model CNN 1D/TCN dan cek potensi data leakage/overfitting. | Belum ditetapkan | Belum ditetapkan | Prioritas |
| 12 | Tentukan mekanisme anti-kondensasi casing. | Belum ditetapkan | Belum ditetapkan | Opsi belum final |
| 13 | Catat temperatur lapangan untuk analisis duty-cycle dan temperatur sensor. | Tim kunjungan | 9–10 Agu 2026 | Terjadwal |
| 14 | Instal aplikasi lokal dan database di site RU IV Cilacap serta kantor Jakarta. | Belum ditetapkan | Belum ditetapkan | Permintaan Pak Pindoan |
| 15 | Konfirmasi satuan biaya cloud gateway-only sebesar USD 5. | Belum ditetapkan | Belum ditetapkan | Terbuka |

# Keputusan Meeting

- Aplikasi dan database penuh berjalan lokal di site RU IV Cilacap serta kantor Jakarta; cloud hanya sebagai gateway/relay.

- Wi-Fi digunakan untuk konfigurasi/serial lokal; LoRa tetap menjadi jalur telemetri utama dan selalu aktif.

- Survei dan instalasi RU IV Cilacap digabung pada 10 Agustus 2026, dengan keberangkatan 9 Agustus.

- Dokumentasi progres juga difungsikan sebagai knowledge base internal tim.

- Parameter konfigurasi akan disederhanakan dengan tetap mempertahankan konfigurasi inti yang perlu dipahami operator.

# Risiko dan Mitigasi

| Risiko | Mitigasi |
| --- | --- |
| Kondensasi menyebabkan genangan air di dalam casing. | Evaluasi lubang sirkulasi kecil, kipas berkala, atau pemanas; opsi final belum dipilih. |
| Data collision pada LoRa multi-sensor. | Lakukan pengujian eksplisit meskipun probabilitas dinilai kecil. |
| GLD portable melewatkan gas saat duty-cycle off. | Definisikan missed-report dan pemeriksaan baterai/sensor bila laporan rutin tidak diterima. |
| Akurasi model terlalu tinggi atau tidak general. | Verifikasi independen dan periksa overfitting serta data leakage. |
| Antena Wi-Fi 2,4 GHz berada di dalam casing. | Pindahkan antena ke luar agar kanal konfigurasi lokal lebih andal. |

# Next Meeting / Kegiatan Berikutnya

Kegiatan: Kunjungan lapangan, survei, dan instalasi RU IV Cilacap.

Keberangkatan: Minggu, 9 Agustus 2026.

Pelaksanaan: Senin, 10 Agustus 2026.

# Catatan Penting

- Daftar peserta lengkap, PIC, dan deadline sebagian besar action item tidak tercantum pada catatan sumber.

- Dimensi chamber, sisa anggaran, dan satuan biaya cloud masih merupakan pertanyaan terbuka.

- Temperatur heater sekitar 200 °C belum diverifikasi terhadap datasheet resmi.

- Istilah “susi-sensor proposal” diduga salah transkrip dan perlu klarifikasi bila relevan.

Dokumen ini disusun dari catatan meeting yang tersedia tanpa menambahkan PIC, keputusan, atau tanggal yang tidak tercatat.