NOTULENSI RAPAT

Topik: Pengembangan dan Persiapan Implementasi Sistem Gas Leak Detection (GLD) di Kilang Pertamina

Tanggal: 6 Agustus 2026

Tempat: Labtek XV, Institut Teknologi Bandung

Peserta: Tim ITB, PT Pertamina, dan PT LAPI Ganesha Utama.

# Agenda Rapat

Pembahasan kesiapan teknis, mekanik, jaringan komunikasi, serta strategi instalasi dan implementasi sistem Gas Leak Detection (GLD) pada lingkungan kilang Pertamina.

# 1. Desain Mekanik dan Instalasi

- Sistem mounting perangkat GLD akan disesuaikan dengan standar mounting yang telah digunakan di kilang sehingga tidak memerlukan desain struktur baru.

- Instalasi diupayakan memanfaatkan bracket tipe L maupun U-clamp yang dipasang pada struktur eksisting tanpa melakukan pengeboran maupun pengelasan.

- Pemilihan bracket harus disesuaikan dengan kebutuhan pemasangan Gateway, Cluster Head (CH), maupun sensor GLD.

- Vendor mekanik akan dilibatkan sejak awal untuk mempermudah proses desain dan instalasi.

- Tim diminta menyusun skenario instalasi secara lengkap, termasuk dimensi pemasangan, kebutuhan bracket, baut, mur, dan komponen pendukung lainnya.

- Material PVC dihindari untuk komponen instalasi karena dinilai kurang sesuai untuk lingkungan kilang.

# 2. Arsitektur Jaringan Komunikasi

- Cluster Head (CH) memiliki dimensi lebih besar karena mendukung jangkauan LoRa yang lebih luas, kapasitas komunikasi yang lebih besar, serta mendukung pengembangan sistem di masa mendatang.

- Sistem yang dikembangkan telah menggunakan arsitektur multi-channel, berbeda dengan implementasi sebelumnya di Kasim yang masih menggunakan single channel.

- Jumlah Cluster Head diupayakan seminimal mungkin untuk mengurangi kompleksitas instalasi.

- Pengalaman pengujian di ITB menunjukkan dua Cluster Head telah mampu mencakup area pengujian secara memadai.

- Posisi tiga repeater yang telah terpasang di kilang dapat dijadikan referensi penempatan perangkat karena telah terbukti memberikan cakupan komunikasi yang baik.

- Sistem GLD diharapkan dapat mengadopsi topologi tersebut sehingga Cluster Head juga dapat berfungsi sebagai repeater.

- Tim diminta mengevaluasi kapasitas Gateway dan Cluster Head terhadap jumlah sensor yang dapat dilayani serta menyediakan indikator apabila diperlukan penambahan perangkat.

# 3. Aspek Keselamatan dan Sertifikasi

- Instalasi perangkat harus memperhatikan aspek keselamatan baik secara teknis maupun visual sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif bagi operator maupun personel di lapangan.

- Mengingat lokasi implementasi berada di area kilang, perangkat harus memenuhi persyaratan sertifikasi yang berlaku.

- Pada tahap uji coba, pemasangan perangkat dibatasi pada ketinggian setara tinggi manusia karena perangkat belum memperoleh sertifikasi untuk instalasi permanen di area tertentu.

# 4. Pengembangan Sistem GLD

- Sistem dirancang juga agar mampu mendeteksi gas:

- Benzene

- Carbon Monoxide (CO)

- Hydrogen Sulfide (H2S)

- Sampel gas tidak diambil langsung di area kilang. Sampel akan disiapkan dan dibawa oleh tim Pertamina ke lokasi pengujian.

- Sistem harus menampilkan nilai konsentrasi gas (ppm) secara real-time.

- Alarm harus dapat dikonfigurasi berdasarkan nilai ambang (threshold):

- Untuk gas mudah terbakar, alarm aktif setelah konsentrasi melampaui batas bahaya kebakaran.

- Untuk gas beracun seperti CO dan H2S, alarm harus aktif segera ketika konsentrasi melebihi ambang batas keselamatan.

- Aplikasi perlu menampilkan informasi lokasi perangkat, termasuk kolom Area dan identitas peralatan agar setiap sensor dapat diidentifikasi dengan mudah.

- Jalur pembuangan gas setelah proses pengambilan sampel perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan paparan terhadap pengguna maupun lingkungan sekitar.

# 5. Evaluasi Teknologi

- Menarik untuk membandingkan performa jaringan GLD dengan sistem corrosion monitoring komersial, misalnya Emerson, termasuk kemungkinan penggunaan konsep WirelessHART.

- Pemilihan teknologi komunikasi selanjutnya perlu mempertimbangkan chipset yang digunakan sehingga implementasi tidak perlu dikembangkan sepenuhnya dari awal.

- Perbedaan kebutuhan komunikasi antara sistem GLD dan corrosion monitoring perlu menjadi pertimbangan karena:

- GLD berorientasi pada aspek safety dan memerlukan komunikasi lebih intensif.

- Corrosion monitoring lebih menekankan keandalan alat dengan frekuensi pengiriman data yang relatif rendah (sekitar dua kali per hari).

# 6. Status Perangkat

Disampaikan perkembangan jumlah perangkat yang telah diproduksi:

- Cluster Head besar: 9 unit

- Cluster Head kecil: 7 unit

- GLD: 4 unit (sesuai permintaan saat ini).

# Tindak Lanjut

| No | Tindak Lanjut | Penanggung Jawab |
| --- | --- | --- |
| 1 | Menyusun desain mounting dan bracket sesuai standar kilang | Tim Mekanik ITB |
| 2 | Menyusun skenario instalasi lengkap beserta dimensi pemasangan | Tim Mekanik dan Vendor Mekanik |
| 3 | Mengevaluasi kapasitas Gateway dan Cluster Head | Tim Komunikasi ITB |
| 4 | Mengembangkan fitur alarm berbasis threshold gas | Tim AI ITB |
| 5 | Menambahkan informasi Area dan Equipment pada dashboard | Tim UI ITB |
| 6 | Mengkaji sistem pembuangan gas setelah proses sampling | Tim Instrumentasi ITB |
| 7 | Melakukan studi perbandingan topologi jaringan dengan sistem Emerson/WirelessHART | Tim Komunikasi ITB |
| 8 | Menyusun rencana sertifikasi perangkat untuk implementasi di kilang | Tim ITB bersama Pertamina |

Notulensi ini telah disusun berdasarkan poin-poin pembahasan dalam dokumen rapat dengan penyusunan ulang agar lebih sistematis dan mudah ditindaklanjuti.