PT LAPI GANESHA UTAMA Bekerja sama dengan Lab IoT & Fisika Institut Teknologi Bandung

# Spesifikasi Material & Kebutuhan Instalasi GLD — RU IV Cilacap

Tiang besi, kabel catu daya 24 VDC, jaringan Gateway–server, fastener, grounding, dan daftar kebutuhan (BoQ) untuk pemasangan sistem Gas Leak Detection di area aman perimeter Sulfur Recovery Unit (SRU). RU IV menyatakan bersedia mendukung penuh pelaksanaan instalasi; dokumen ini disusun agar tim RU IV dapat mulai menyiapkan material dan pekerjaan sipil/elektrikal.

Document Control

| Nomor dokumen | LGU/GLD/INSTALASI-SPEK/2026-001 |
| --- | --- |
| Revisi | 1.2 |
| Tanggal | 1 Oktober 2026 |
| Status | Draf kerja — bahan rapat koordinasi 2 Oktober 2026, bukan dokumen pengadaan final |
| Disiapkan oleh | PT LAPI Ganesha Utama, bersama Lab IoT & Fisika Institut Teknologi Bandung |
| Ditujukan kepada | PT Pertamina Patra Niaga — RU IV Cilacap (pelaksana instalasi, termasuk kontraktor yang ditunjuk RU IV) |

Cara membaca status

| Status | Arti |
| --- | --- |
| FINAL | Angka sudah tetap dari desain/keputusan proyek — boleh dipakai langsung untuk pengadaan. |
| USULAN | Usulan teknis LGU berdasarkan praktik umum industri — boleh dipakai untuk estimasi, disesuaikan bila standar RU IV berbeda. |
| KONFIRMASI | Bergantung kondisi lapangan/keputusan RU IV — perlu dijawab di rapat sebelum pengadaan. |

# 1. Ringkasan — yang perlu disiapkan

| Kebutuhan | Spesifikasi singkat | Jumlah (perencanaan) | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiang GLD | Pipa baja galvanis 2" Sch40 (OD 60,3 mm), panjang 1,6 m (1,0 m di atas tanah), ditanam & dicor | 3 batang | USULAN |
| Tiang Cluster Head | Pipa baja galvanis 2" Sch40 (OD 60,3 mm), panjang 4,0 m, ditanam & dicor | 6 batang* | USULAN |
| Mast antena Gateway | Pipa baja galvanis 2" Sch40, panjang 6 m (± 4,8 m di atas tanah), ditanam & dicor di dekat ruang Gateway | 1 batang | USULAN |
| Pondasi cor | GLD 40×40×60 cm · CH 50×50×100 cm · mast GW 50×50×120 cm, beton fc' ≥ 20 MPa | 10 titik* | USULAN |
| Catu daya GLD | 24 VDC, kapasitas ≥ 1 A per unit (konsumsi aktual ≈ 0,33 A) | 3 unit beban | FINAL |
| Kabel daya 24 VDC | 2 inti tembaga; ukuran mengikuti jarak (Tabel 4.2): 1,5–6 mm² | Σ jarak + cadangan | KONFIRMASI |
| Kabel antena Gateway | Koaksial 50 Ω low-loss (LMR-400 atau setara), ≤ 15 m, + penangkal petir koaksial | 1 jalur | USULAN |
| Kabel jaringan | Cat6 (router ↔ PC server, PC ↔ intranet kantor) | 2 jalur | USULAN |
| PC server | PC fisik di ruang server lokal (bersebelahan dengan ruang Gateway), 2 port LAN | 1 unit | FINAL |
| Klem U-bolt & pelat | U-bolt 2"/DN50 thread M10, pelat 250×250 mm (desain LGU), untuk GLD & CH | 2 U-bolt per titik | FINAL |
| Grounding tiang | Bonding ke sistem grounding RU IV | 10 titik* | KONFIRMASI |

* Unit Cluster Head (CH) yang tersedia lebih dari 5. Dokumen ini memakai 6 titik CH sebagai angka perencanaan; jumlah final mengikuti penempatan di lapangan (prinsipnya CH sesedikit mungkin selama seluruh GLD terjangkau). CH memakai panel surya + baterai, tidak memerlukan kabel daya.

# 2. Konfigurasi sistem yang dipasang

| Perangkat | Jumlah | Sumber daya | Penempatan |
| --- | --- | --- | --- |
| GLD (Node Sensor) | 3 unit | 24 VDC melalui kabel | Titik deteksi di area aman perimeter SRU |
| Cluster Head (CH) | >5 tersedia (rencana 6) | Panel surya (2 panel) + baterai, tanpa kabel | Di antara GLD dan Gateway, membentuk jaringan LoRa mesh |
| Gateway (GW) | 1 unit | 220 VAC via adaptor (rating dari tim LGU, lihat §5) | Di dalam ruangan, dekat ruang server lokal; antena di luar pada mast tinggi |
| PC server | 1 unit | 220 VAC | Ruang server lokal; disediakan Pertamina, dikonfigurasi LGU |
| Router lapangan | 1 unit | 220 VAC | Satu ruangan dengan Gateway; disediakan LGU |

Alur data: GLD → (LoRa) → CH → (LoRa mesh) → antena Gateway di mast → (kabel koaksial) → Gateway di dalam ruangan → (Wi-Fi) → router LGU → (kabel Cat6) → PC server (MQTT broker + dashboard). PC server juga tersambung ke intranet kantor kilang lewat port LAN kedua agar dashboard dapat diakses dari kantor.

# 3. Spesifikasi tiang besi (ditanam & dicor)

Tiang harus berupa pipa ber-OD 60,3 mm (2" NPS) karena klem U-bolt pada desain bracket GLD dirancang untuk diameter ini. Pipa ukuran lain tidak dapat dipakai tanpa mengubah U-bolt.

## 3.1 Tiang GLD

| Parameter | Spesifikasi | Status |
| --- | --- | --- |
| Material | Pipa baja karbon galvanis celup panas (hot-dip galvanized), mis. ASTM A53 / API 5L Gr.B | USULAN |
| Ukuran | 2" NPS Schedule 40 — OD 60,3 mm, tebal dinding 3,91 mm | FINAL |
| Panjang batang | 1,6 m = 1,0 m di atas tanah + 0,6 m tertanam di cor. Satu batang pipa standar 6 m cukup untuk ketiga tiang GLD (3 × 1,6 m = 4,8 m) | USULAN |
| Tinggi pasang unit GLD | Unit (tinggi 290 mm) dijepit di bagian atas tiang → titik tengah sensor ± 0,8 m dari tanah. Posisi dapat digeser turun sepanjang tiang | KONFIRMASI |
| Ujung atas | Ditutup pipe cap (las di bengkel atau ulir) agar air hujan tidak masuk | USULAN |
| Ujung bawah (dalam cor) | Diberi besi silang/angkur (mis. 2× besi Ø12 mm tembus pipa) agar tiang tidak berputar | USULAN |
| Pondasi | Lubang 40 × 40 × 60 cm, beton fc' ≥ 20 MPa (± K-250), permukaan atas dibuat miring menjauhi tiang | USULAN |
| Masa tunggu | Unit GLD dipasang setelah beton cukup kuat (umumnya ≥ 3 hari; ikuti praktik pelaksana RU IV) | USULAN |
| Tegak lurus | Toleransi vertikal ≤ 1° (cek waterpass saat pengecoran) | USULAN |

Catatan tinggi sensor Tiang 1 m di atas tanah menempatkan sensor ± 0,8 m dari tanah — di bawah batas "setinggi orang" dari rapat 6 Agustus, sehingga pemasangan & perawatan tidak memerlukan pekerjaan ketinggian. Posisi rendah ini sesuai untuk gas yang lebih berat dari udara (LPG, H₂S). Untuk gas ringan (H₂, metana) sensor idealnya lebih tinggi; bila suatu titik terutama menyasar gas ringan, tiang titik tersebut dapat dibuat lebih panjang. Tinggi final per titik disepakati bersama HSE RU IV.

## 3.2 Tiang Cluster Head

| Parameter | Spesifikasi | Status |
| --- | --- | --- |
| Material & ukuran | Sama dengan tiang GLD: pipa baja galvanis 2" Sch40, OD 60,3 mm | USULAN |
| Panjang batang | 4,0 m = 3,0 m di atas tanah + 1,0 m tertanam | USULAN |
| Alasan tinggi | Antena LoRa ditempatkan di atas halangan (orang, kendaraan, peralatan) untuk jangkauan antar-CH | USULAN |
| Pondasi | Lubang 50 × 50 × 100 cm, beton fc' ≥ 20 MPa, angkur silang di ujung bawah | USULAN |
| Dudukan panel surya | 2 panel per CH, menghadap utara, kemiringan ± 10–15°. Dimensi panel diserahkan tim LGU | KONFIRMASI |
| Mounting CH | Pelat U-bolt yang sama dengan GLD (2"/DN50, M10) | FINAL |
| Tinggi final per titik | Ditentukan tim RF LGU saat penempatan (line of sight antar-CH) | KONFIRMASI |

## 3.3 Mast antena Gateway

Gateway ditempatkan di dalam ruangan di dekat ruang server lokal, tetapi antenanya harus tinggi karena Gateway adalah titik pusat jaringan mesh: semua CH mengirim data ke antena ini. Antena dipasang di luar gedung pada mast, lalu disambung ke Gateway dengan kabel koaksial.

| Parameter | Spesifikasi | Status |
| --- | --- | --- |
| Antena | Antena fiber omni 8 dBi, 920–923 MHz (bawaan perangkat Gateway, disediakan LGU) | FINAL |
| Tinggi antena | Puncak antena ≥ 2 m di atas atap gedung terdekat dan lebih tinggi dari antena CH (3 m). Target perencanaan ± 5–6 m dari tanah | USULAN |
| Opsi 1 (disarankan): mast berdiri sendiri | Pipa baja galvanis 2" Sch40 panjang 6 m (1 batang standar): ± 4,8 m di atas tanah + 1,2 m tertanam; pondasi 50 × 50 × 120 cm; ditempatkan sedekat mungkin dengan dinding ruang Gateway | USULAN |
| Opsi 2: mast di dinding/atap gedung | Pipa 2" dengan wall bracket/klem ke dinding atau parapet; perlu izin RU IV karena melubangi/menjepit struktur gedung | KONFIRMASI |
| Penguat mast | Bila tinggi > 5 m atau angin kencang: tambah guy wire 3 arah atau klem ke dinding gedung | USULAN |
| Klem antena | Mengikuti klem bawaan antena (umumnya untuk pipa Ø 30–60 mm) | USULAN |
| Grounding & petir | Mast di-bonding ke grounding RU IV; penangkal petir koaksial dipasang di titik kabel masuk gedung | KONFIRMASI |

## 3.4 Grounding & penandaan

Setiap tiang logam di-bonding ke sistem grounding RU IV (mis. kabel BC/NYA hijau-kuning 16 mm² + klem pipa + sepatu kabel), atau ground rod tersendiri bila titik grounding jauh. Metode dan nilai resistansi mengikuti standar RU IV.

Tiang CH dan mast Gateway lebih tinggi dari struktur sekitarnya: perlu tidaknya proteksi petir tambahan ditentukan HSE/elektrikal RU IV.

Setiap tiang diberi label nomor titik (GLD-01…03, CH-01…, GW-01) yang sama dengan nomor di dashboard.

# 4. Catu daya & kabel 24 VDC untuk GLD

Hanya GLD yang membutuhkan kabel daya. Setiap GLD bekerja pada 24 VDC dengan kapasitas sumber ≥ 1 A per unit; konsumsi terukur maksimum ≈ 8 W (≈ 0,33 A). Unit GLD tidak pernah menerima 220 VAC — konversi AC/DC dilakukan PSU di luar unit.

## 4.1 Dua opsi skema PSU

|  | Opsi A — PSU per titik | Opsi B — PSU pusat |
| --- | --- | --- |
| Konsep | Tiap GLD punya PSU 220 VAC→24 VDC di box/panel terdekat yang ada stop kontak/220 VAC | Satu PSU 24 VDC di panel/ruang kontrol; kabel ditarik ke tiap GLD |
| PSU | 24 VDC, ≥ 1 A (disarankan 2,5 A tipe DIN-rail industri), 1 per GLD | 24 VDC, ≥ 5 A (3 × 1 A + cadangan), tipe DIN-rail industri |
| Proteksi | MCB 2 A di sisi 220 VAC + terminal block | MCB di sisi AC + sekring/MCB DC 2 A per jalur GLD |
| Kabel 24 VDC | Pendek (umumnya ≤ 50 m) → cukup 2 × 1,5 mm² | Panjang → ukuran naik sesuai Tabel 4.2 |
| Kelebihan | Kabel kecil & murah, gangguan satu titik tidak memengaruhi titik lain | Satu titik perawatan, bisa digabung dengan UPS |
| Syarat | Ada sumber 220 VAC di dekat tiap titik; box PSU di area aman | Tiap GLD ditarik kabel sendiri (home-run), tidak disambung berantai |

## 4.2 Ukuran kabel vs panjang maksimum

Panjang maksimum satu arah (PSU → GLD) agar drop tegangan ≤ 5 % (1,2 V dari 24 V). Kabel tembaga 2 inti, resistansi pada 20 °C; dihitung untuk kapasitas desain 1 A dan untuk konsumsi aktual 0,33 A.

| Luas penampang | Resistansi (Ω/km) | Maks. @ 1 A (desain) | Maks. @ 0,33 A (aktual) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 × 1,5 mm² | 12,1 | 50 m | 150 m |
| 2 × 2,5 mm² | 7,41 | 80 m | 245 m |
| 2 × 4 mm² | 4,61 | 130 m | 390 m |
| 2 × 6 mm² | 3,08 | 195 m | 590 m |

Rekomendasi: pilih ukuran berdasarkan kolom 1 A (desain) agar ada cadangan. Bila jarak > 195 m, gunakan Opsi A (PSU lokal) untuk titik tersebut. Batas tegangan input minimum GLD belum dinyatakan tim desain; angka 5 % dipakai sebagai batas konservatif.

## 4.3 Jenis kabel, rute & terminasi

| Parameter | Spesifikasi | Status |
| --- | --- | --- |
| Konduktor | 2 inti tembaga, berlabel L+ / L− (positif / negatif 24 VDC) | FINAL |
| Jenis kabel | Kabel daya/instrumen luar ruang berpelindung armor (mis. SWA), tahan UV & minyak | USULAN |
| Material selubung & rute | Mengikuti standar kabel RU IV (ditanam, conduit, atau cable tray existing) | KONFIRMASI |
| Masuk ke unit GLD | Cable gland M20 × 1,5 (IP66). Diameter luar kabel harus masuk rentang klem gland; kabel armor memerlukan gland tipe armored | FINAL |
| Terminasi | Ujung kabel diberi ferrule/skun; sambungan ke konduktor L+/L− di dalam unit dikerjakan teknisi LGU | FINAL |
| Pelaksana | Penarikan kabel & PSU oleh RU IV; terminasi akhir, energize & commissioning oleh LGU | FINAL |

## 4.4 Menghitung panjang kabel

Jarak titik GLD ke sumber listrik belum diukur. Panjang kabel per titik dihitung dengan:

Panjang kabel = (jarak rute aktual × 1,10) + 3 m cadangan di sisi PSU + 3 m cadangan di sisi GLD

Faktor 1,10 menampung belokan dan naik-turun rute; ukur rute kabel, bukan jarak garis lurus. Contoh perencanaan (asumsi, bukan data lapangan):

| Asumsi jarak rute per GLD | Panjang per titik | Total 3 GLD | Ukuran kabel (desain 1 A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 m (Opsi A, PSU dekat) | 28 m | 84 m → beli 100 m | 2 × 1,5 mm² |
| 50 m | 61 m | 183 m → beli 200 m | 2 × 1,5 mm² |
| 100 m (Opsi B, PSU pusat) | 116 m | 348 m → beli 400 m | 2 × 4 mm² |

# 5. Gateway, PC server & jaringan

Tata letak: ruang Gateway (Gateway + router LGU) bersebelahan/dekat dengan ruang server lokal (PC server). Gateway tersambung ke router lewat Wi-Fi, sehingga keduanya sebaiknya satu ruangan; router ke PC server memakai kabel Cat6.

## 5.1 Ruang Gateway & ruang server

| Item | Spesifikasi | Penyedia | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| PC server | PC fisik, 2 port LAN (NIC kedua bisa USB-LAN), di ruang server lokal. Usulan minimum: 4 core / 8 GB RAM / SSD 256 GB | Pertamina | USULAN |
| Router lapangan | Router Wi-Fi untuk Gateway ↔ PC server (jaringan GLD terpisah dari jaringan kilang) | LGU | FINAL |
| Gateway ↔ router | Satu ruangan, jarak ± 1–5 m, tanpa sekat logam (Gateway memakai Wi-Fi) | — | USULAN |
| Kabel router ↔ PC server | Cat6 sesuai jarak antar-ruang (maks. 90 m per segmen), lewat jalur kabel/conduit gedung | RU IV | KONFIRMASI |
| Kabel PC ↔ intranet kantor | Cat6 ke titik jaringan kantor terdekat; panjang mengikuti lokasi (> 90 m → switch/fiber). Akses hanya untuk API/dashboard | Pertamina (IT RU IV) | KONFIRMASI |
| Daya Gateway | Adaptor 220 VAC dari stop kontak ruang Gateway; tegangan & rating adaptor dikonfirmasi tim LGU | LGU | KONFIRMASI |
| Stop kontak 220 VAC | Ruang Gateway: min. 2 (Gateway, router). Ruang server: min. 3 (PC, monitor, cadangan) | RU IV | USULAN |
| UPS | Disarankan ≥ 1 kVA untuk PC + router + Gateway agar alarm tetap tercatat saat listrik padam | Pertamina | USULAN |

## 5.2 Kabel koaksial antena Gateway

| Parameter | Spesifikasi | Status |
| --- | --- | --- |
| Jenis kabel | Koaksial 50 Ω low-loss, LMR-400 atau setara (tahan UV untuk bagian luar) | USULAN |
| Panjang | Sependek mungkin; target ≤ 15 m dari antena ke Gateway. Rumus: rute aktual × 1,10 + 1 m | USULAN |
| Konektor | Tipe N di sisi antena & penangkal petir; adaptor/pigtail ke konektor antena Gateway (tipe konektor Gateway dikonfirmasi tim LGU) | KONFIRMASI |
| Penangkal petir | Coaxial lightning arrester 50 Ω untuk 900 MHz (tipe gas discharge), konektor N, dipasang di titik kabel masuk gedung dan di-grounding | USULAN |
| Kabel masuk gedung | Lewat lubang/sleeve dinding yang disegel, dengan drip loop (lengkungan turun) sebelum masuk | USULAN |
| Kedap air | Semua sambungan konektor di luar ruangan dibalut self-amalgamating tape | USULAN |
| Radius tekuk | Tidak ditekuk tajam (LMR-400: radius minimum ± 2,5 cm sekali tekuk, ± 10 cm untuk tekukan berulang) | USULAN |

Redaman kabel pada 921 MHz (nilai katalog umum, belum termasuk ± 0,5 dB rugi konektor). Setiap 3 dB redaman memangkas setengah daya sinyal dari dan ke seluruh CH, jadi kabel harus pendek dan berkualitas:

| Panjang kabel | LMR-240 (≈ 0,25 dB/m) | LMR-400 (≈ 0,13 dB/m) | LMR-600 (≈ 0,08 dB/m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 m | 1,2 dB | 0,6 dB | 0,4 dB |
| 10 m | 2,5 dB | 1,3 dB | 0,8 dB |
| 15 m | 3,7 dB | 1,9 dB | 1,2 dB |
| 25 m | 6,2 dB | 3,2 dB | 2,1 dB |

Rekomendasi: LMR-400 sampai 15 m. Bila rute lebih dari 20 m, pakai LMR-600 atau pindahkan Gateway ke ruangan yang lebih dekat dengan mast. Hindari kabel RG-58 (redaman ± 0,5 dB/m).

# 6. Bracket, fastener & aksesori per titik

| Item | Spesifikasi | Per titik | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| U-bolt | 2"/DN50, thread M10, lebar dalam 62–65 mm, tinggi dalam 95–100 mm, panjang ulir 40 mm | 2 buah | FINAL |
| Mur & ring | M10 — mur + ring datar + ring per, material anti-karat (disarankan SS316 karena dekat laut) | 4 set | USULAN |
| Pelat mounting | 250 × 250 mm, dibuat pelaksana RU IV sesuai gambar desain LGU | 1 buah | FINAL |
| Spacer | 45–60 mm (bila perlu) | sesuai kebutuhan | FINAL |
| Kabel ties | Tahan UV, stainless atau nylon UV | ± 10 buah | USULAN |
| Larangan | Tanpa PVC pada housing/bracket; tanpa bor/las pada struktur existing kilang | — | FINAL |

Perlu dicek sebelum fabrikasi pelat Desain pelat U-bolt saat ini secara visual paling sesuai untuk pipa horizontal (handrail). Karena seluruh titik memakai tiang baru yang berdiri vertikal, kecocokan orientasi pelat pada tiang vertikal perlu dicek tim desain LGU bersama pelaksana RU IV sebelum pelat difabrikasi.

# 7. Daftar kebutuhan (BoQ) perencanaan

Basis: 3 GLD + 6 CH + 1 Gateway. Angka CH dan panjang kabel adalah asumsi perencanaan; sesuaikan setelah titik final ditetapkan.

| No | Item | Spesifikasi | Qty | Penyedia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pipa tiang GLD | Galvanis 2" Sch40, 1,6 m (dipotong dari 1 batang 6 m) | 3 batang | RU IV |
| 2 | Pipa tiang CH | Galvanis 2" Sch40, 4,0 m | 6 batang | RU IV |
| 3 | Pipa mast antena Gateway | Galvanis 2" Sch40, 6,0 m (+ guy wire bila perlu) | 1 batang | RU IV |
| 4 | Pipe cap 2" | Penutup ujung atas tiang/mast | 10 buah | RU IV |
| 5 | Beton cor | GLD 3×0,10 + CH 6×0,25 + GW 1×0,30 m³ ≈ 2.1 m³ (belum termasuk susut/sisa) | ± 2,5 m³ | RU IV |
| 6 | U-bolt 2" M10 + mur/ring | Lihat §6 (GLD & CH) | 18 U-bolt, 36 set mur | RU IV |
| 7 | Pelat mounting 250×250 mm | Sesuai gambar LGU | 9 buah | RU IV |
| 8 | Dudukan panel surya CH | 2 panel per CH | 6 set | RU IV (dimensi dari LGU) |
| 9 | PSU 24 VDC | Opsi A: 3 × (≥1 A) · Opsi B: 1 × (≥5 A) | 3 atau 1 unit | RU IV |
| 10 | Box/panel PSU + MCB + terminal | Untuk area aman | 3 atau 1 set | RU IV |
| 11 | Kabel daya 2 inti | Ukuran & panjang per §4 | Σ per §4.4 | RU IV |
| 12 | Kabel koaksial LMR-400 + konektor N | Antena GW → Gateway, ≤ 15 m (§5.2) | 1 jalur | RU IV |
| 13 | Penangkal petir koaksial | 50 Ω, 900 MHz, konektor N (§5.2) | 1 buah | RU IV |
| 14 | Kabel grounding + klem | Mengikuti standar RU IV (tiang, mast, penangkal petir) | 10 titik + 1 | RU IV |
| 15 | PC server + UPS | Lihat §5.1 | 1 set | Pertamina |
| 16 | Kabel Cat6 | Router ↔ PC server, PC ↔ intranet kantor | 2 jalur | RU IV / IT RU IV |
| 17 | Router lapangan | Lihat §5.1 | 1 unit | LGU |
| 18 | Unit GLD, CH, Gateway + antena, panel surya CH | Perangkat sistem | 3 / 6 / 1 | LGU |

# 8. Yang perlu diputuskan di rapat 2 Oktober

| No | Pertanyaan untuk RU IV | Dampak bila belum dijawab |
| --- | --- | --- |
| 1 | Titik/koordinat final 3 GLD di perimeter SRU, dan jarak rute ke sumber 220 VAC terdekat | Panjang & ukuran kabel tidak bisa dipesan |
| 2 | Pilih Opsi A (PSU per titik) atau Opsi B (PSU pusat) | Jumlah PSU & ukuran kabel |
| 3 | Standar kabel & rute RU IV (ditanam / conduit / cable tray), termasuk material selubung | Jenis kabel & cable gland |
| 4 | Standar & titik grounding, serta perlu tidaknya proteksi petir untuk tiang CH dan mast Gateway | Item grounding di BoQ |
| 5 | Izin galian & pengecoran di area perimeter SRU, serta dokumen klasifikasi area tertulis | Jadwal mulai pekerjaan sipil |
| 6 | Ruang Gateway & ruang server lokal: lokasi, jarak antar-ruang, 220 VAC, UPS, titik intranet kantor | Panjang Cat6 & penempatan router |
| 7 | Lokasi mast antena Gateway (berdiri sendiri vs di dinding/atap) & jarak rute koaksial ke ruang Gateway | Panjang & tipe kabel koaksial |
| 8 | Tim/kontraktor pelaksana RU IV & jadwal fabrikasi/pemasangan | Jadwal instalasi |

# 9. Batasan dokumen

Angka berstatus USULAN berasal dari praktik umum industri, bukan dari kajian struktur/elektrikal formal. RU IV dapat menyesuaikan dengan standar yang berlaku di kilang.

Pembagian kerja: RU IV mendukung penuh instalasi, yaitu penyediaan material, pekerjaan sipil, kelistrikan, dan pemasangan fisik (termasuk pekerjaan ketinggian & K3) oleh tim/kontraktor RU IV. LGU menyediakan perangkat sistem, basis desain, supervisi teknis/QA, serta terminasi elektrikal, energize, dan commissioning.

Instalasi permanen hanya di lokasi yang tidak memerlukan ATEX (area aman), sesuai kesepakatan sebelumnya.