PT LAPI GANESHA UTAMA Bekerja sama dengan Lab IoT & Fisika Institut Teknologi Bandung

# Laporan Factory Acceptance Test (FAT) — Sistem Gas Leak Detection Tahap 2

Hasil uji penerimaan di laboratorium (Lab IoT, Instrumentation and Computations, ITB) atas node sensor GLD, Cluster Head, Gateway, dan server sebelum perangkat dikirim ke lokasi Refinery Unit. Disusun dalam format per item uji: tujuan, prosedur, kriteria lulus, hasil, dan bukti.

Document Control

| Nomor dokumen | LGU/GLD/FAT/2026-001 |
| --- | --- |
| Revisi | 1.1 |
| Tanggal | 4 Oktober 2026 |
| Status | Draf untuk pengesahan — hasil uji laboratorium, bukan Site Acceptance Test (SAT) |
| Lokasi uji | Lab IoT, Instrumentation and Computations, Gedung Laboratorium Fisika Terpadu, ITB, Bandung |
| Periode uji | Mei – Agustus 2026; disaksikan PT Pertamina Patra Niaga pada 6 Agustus 2026 |
| Disiapkan oleh | PT LAPI Ganesha Utama, bersama Lab IoT & Fisika Institut Teknologi Bandung |
| Ditujukan kepada | PT Pertamina Patra Niaga |

# 1. Dasar dan pengertian

Dasar kontraktual. Pada ketentuan pembayaran pekerjaan field testing, Termin 1 didasarkan pada detail engineering, persiapan komponen, konfigurasi firmware, dan factory integration test, dibuktikan antara lain dengan laporan factory acceptance test.

Dasar proposal. Proposal GLD Tahap 2 (Kontrak Payung) §14.3 "Laporan FAT dan SAT": uji fungsi sensor dan komunikasi, verifikasi akurasi klasifikasi AI, uji integrasi ke dashboard, dan hasil pengujian stabilitas awal sistem.

FAT adalah uji penerimaan di lokasi pembuat (laboratorium) sebelum perangkat dikirim. SAT adalah uji yang setara di lokasi RU setelah instalasi — belum dilaksanakan dan tidak termasuk dalam laporan ini.

# 2. Perangkat dan konfigurasi uji

| Perangkat | Jumlah tersedia | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Node sensor GLD | 4 unit | 8 sensor MQ, ESP32-S3, LoRa; 3 unit untuk RU IV + 1 cadangan |
| Cluster Head (CH) | 16 unit | 9 unit besar + 7 unit kecil; panel surya + baterai |
| Gateway | 1 unit | Radio mesh LoRa → Wi-Fi → MQTT |
| Server laboratorium | 1 set | MQTT broker, backend, dan dashboard |

Konfigurasi firmware dan parameter radio mengacu pada Technical Datasheet Rev 4.0 Lab IoT ITB (Whole System, Gas Leak Detector, Cluster Head, Gateway, Server).

# 3. Ringkasan hasil

| No | Item uji | Hasil utama | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| FAT-01 | Akuisisi 8 sensor gas dan perekaman data | 8/8 sensor terbaca; dataset 1.870 pembacaan unik | LULUS (LAB) |
| FAT-02 | Klasifikasi gas oleh AI di dalam perangkat (on-device) | Akurasi uji 99,73%; INT8 di chip 99,20%; real-time di perangkat 97,65% | LULUS (LAB) |
| FAT-03 | Komunikasi radio LoRa GLD ke Cluster Head | PDR 100% pada 177 m dan 243 m; 87% pada 200 m terhalang gedung | LULUS (LAB) |
| FAT-04 | Jaringan mesh multi-hop dan failover Cluster Head | Mesh 8 CH, 3 lapis; failover tanpa kehilangan data; downlink berhasil | LULUS (LAB) |
| FAT-05 | Integrasi end-to-end GLD – CH – Gateway – Server | Data mengalir end-to-end GLD–CH–Gateway–Server | LULUS (LAB) |
| FAT-06 | Alarm otomatis (push alarm) | Alarm otomatis saat GLD disemprot LPG; diterima server di bawah 30 detik | LULUS (LAB) |
| FAT-07 | Monitoring data dan alarm di dashboard | Data dan alarm tampil di dashboard laboratorium | LULUS (LAB) |

LULUS (LAB) = kriteria lulus terpenuhi pada pengujian laboratorium. Ketujuh item lulus. Penerimaan resmi ditetapkan melalui lembar pengesahan (Bagian 6).

# 4. Rincian per item uji

## FAT-01 — Akuisisi 8 sensor gas dan perekaman data

| Aspek | Uraian |
| --- | --- |
| Tujuan | Memastikan kedelapan sensor MQ pada node GLD terbaca valid dan datanya dapat direkam. |
| Prosedur | Node GLD dinyalakan pada kondisi udara bersih dan paparan gas uji; pembacaan 8 kanal (MQ2, MQ3, MQ4, MQ5, MQ6, MQ7, MQ8, MQ135) direkam untuk penyusunan dataset. |
| Kriteria lulus | 8 dari 8 kanal sensor menghasilkan pembacaan valid dan konsisten; data tersimpan. |
| Hasil | Dataset 1.870 pembacaan unik dari 8 sensor pada 3 kondisi gas berhasil disusun (80% latih / 20% uji). |
| Bukti | Presentasi hasil model CNN Dual-Branch (slide 4: data yang digunakan); dataset Lab IoT ITB. |
| Status | LULUS (LAB) |

## FAT-02 — Klasifikasi gas oleh AI di dalam perangkat (on-device)

| Aspek | Uraian |
| --- | --- |
| Tujuan | Memastikan model AI berjalan langsung di ESP32-S3 dan mengklasifikasikan kondisi gas dengan akurat. |
| Prosedur | Model dilatih dan diuji pada data yang belum pernah dilihat, dikuantisasi INT8, ditanam di firmware, lalu diuji real-time di board ESP32-S3 (device 1001) terhadap gas sebenarnya. |
| Kriteria lulus | Model muat di memori ESP32-S3 dan menghasilkan klasifikasi benar pada uji real-time (KPI proposal: Classification Accuracy). |
| Hasil | Akurasi data uji 99,73% (374 data, F1 rata-rata 99,56%); model INT8 9,14 KB akurasi 99,20%; uji real-time di perangkat ±11,7 menit nonstop, 1.176 pembacaan, akurasi 97,65% (H2 presisi 98,4%; udara bersih 96,9%). |
| Bukti | Presentasi hasil model CNN Dual-Branch (slide 8–10: hasil uji, uji real-time, kuantisasi). |
| Status | LULUS (LAB) |

## FAT-03 — Komunikasi radio LoRa GLD ke Cluster Head

| Aspek | Uraian |
| --- | --- |
| Tujuan | Memastikan data GLD terkirim ke Cluster Head (CH) pada jarak dan kondisi lingkungan nyata. |
| Prosedur | Pengirim ditempatkan di beberapa titik kampus ITB dengan jarak berbeda; RSSI, SNR, dan packet delivery ratio (PDR) dicatat per titik (100 paket per titik). |
| Kriteria lulus | PDR 100% pada jarak operasional yang direncanakan antar-hop. |
| Hasil | PDR 100% pada 177 m (depan LFT) dan 243 m (Gerbang Utara); PDR 87% pada 200 m terhalang gedung (STEI Lt.2); di atas ±340 m atau terhalang berat link putus. Keterbatasan jarak per-hop diatasi dengan jaringan mesh multi-hop (FAT-04). |
| Bukti | Lembar kerja uji sinyal LoRa (Test Sinyal LoRa.xlsx). |
| Status | LULUS (LAB) |

## FAT-04 — Jaringan mesh multi-hop dan failover Cluster Head

| Aspek | Uraian |
| --- | --- |
| Tujuan | Memastikan CH dapat saling meneruskan data (multi-hop) dan jaringan pulih saat satu CH mati. |
| Prosedur | 8 CH dipasang se-kampus ITB dalam 3 lapis menuju Gateway; satu CH dimatikan untuk menguji pengalihan jalur; perintah downlink dikirim dari Gateway ke GLD melalui mesh. |
| Kriteria lulus | Semua CH terhubung ke Gateway; saat satu CH mati, node berpindah jalur tanpa kehilangan data; downlink sampai ke GLD. |
| Hasil | Topologi 3 lapis terbentuk (kedalaman rute 1–3); saat CH2 dimatikan, CH1 berpindah langsung ke Gateway tanpa kehilangan data; downlink Gateway→CH→GLD berhasil melalui mesh. |
| Bukti | Catatan uji CH (Mei 2026) dan uji mesh 8 CH (16 Juli 2026), Lab IoT ITB. |
| Status | LULUS (LAB) |

## FAT-05 — Integrasi end-to-end GLD – CH – Gateway – Server

| Aspek | Uraian |
| --- | --- |
| Tujuan | Memastikan data mengalir utuh dari node sensor sampai server. |
| Prosedur | Rangkaian lengkap GLD, CH, Gateway, dan server (MQTT broker + backend) dijalankan bersama. |
| Kriteria lulus | Data node diterima server melalui seluruh rantai tanpa intervensi manual. |
| Hasil | Rantai GLD–CH–Gateway–Server berjalan end-to-end di laboratorium (uji fungsional 16 Juli 2026). |
| Bukti | Catatan uji fungsional 16 Juli 2026; Technical Datasheet Rev 4.0 (Whole System, Gateway, Server). |
| Status | LULUS (LAB) |

## FAT-06 — Alarm otomatis (push alarm)

| Aspek | Uraian |
| --- | --- |
| Tujuan | Memastikan kebocoran gas memicu alarm di server secara otomatis, tanpa menunggu permintaan data. |
| Prosedur | Pada konfigurasi Gateway + 3 CH, GLD disemprot gas LPG; status di server diamati. |
| Kriteria lulus | Status server berubah menjadi alarm secara otomatis (KPI proposal: Response Time ≤30 detik). |
| Hasil | Status server berubah menjadi alarm otomatis tanpa pull request (uji 6–8 Agustus 2026). Inferensi AI berjalan langsung di perangkat sehingga keputusan alarm diambil di node tanpa menunggu server; alarm diterima server di bawah target ≤30 detik (dikonfirmasi tim Lab IoT ITB; desain sistem mengirim alarm ±10 detik). |
| Bukti | Demo uji mesh kampus 6–8 Agustus 2026, disaksikan saat kunjungan Pertamina 6 Agustus 2026. |
| Status | LULUS (LAB) |

## FAT-07 — Monitoring data dan alarm di dashboard

| Aspek | Uraian |
| --- | --- |
| Tujuan | Memastikan data sensor dan alarm dapat dipantau pada aplikasi. |
| Prosedur | Data dan alarm dari rangkaian uji ditampilkan di server/dashboard laboratorium. |
| Kriteria lulus | Data dan status alarm tiap node tampil di dashboard. |
| Hasil | Data dan alarm tampil di dashboard laboratorium. Permintaan Pertamina 6 Agustus (kolom Area dan identitas peralatan, tampilan ppm real-time) ditindaklanjuti pada tahap berikutnya. |
| Bukti | Demo dashboard saat kunjungan 6 Agustus 2026; notulen rapat 6 Agustus 2026 (butir 19–21). |
| Status | LULUS (LAB) |

# 5. Di luar cakupan FAT ini

Hal berikut belum termasuk dalam laporan ini dan akan dilaporkan pada tahap berikutnya:

| Item | Status | Tahap |
| --- | --- | --- |
| Uji stabilitas jangka panjang (operasi kontinu 24/7) | BELUM DIUJI | Commissioning dan SAT |
| Uji kapasitas (jumlah node per CH/Gateway) | BELUM DIUJI | Pengembangan dan SAT |
| Deteksi H2S, Benzena, dan CO | BELUM DIUJI | Menunggu sampel gas dan pelatihan model |
| Site Acceptance Test di RU IV Cilacap | BELUM DIUJI | Setelah instalasi |
| Sertifikasi area berbahaya (ATEX/IECEx) | BELUM DIUJI | Jalur sertifikasi terpisah |

Uji tambahan setelah witness: hasil awal uji ketahanan radio terhadap interferensi kanal yang sama (10–25 dBm, 17 September 2026) menunjukkan sistem tetap stabil dengan RSSI sekitar −17 s/d −18 dBm. Hasil ini bersifat awal dan informal.

# 6. Lembar pengesahan

Dengan ditandatanganinya lembar ini, para pihak menyatakan telah memeriksa dan/atau menyaksikan hasil Factory Acceptance Test sebagaimana diuraikan dalam laporan ini.

| Disiapkan oleh PT LAPI Ganesha Utama | Diperiksa oleh Lab IoT ITB | Disaksikan dan diterima oleh PT Pertamina Patra Niaga |
| --- | --- | --- |
| Nama: Jabatan: Tanggal: | Nama: Jabatan: Tanggal: | Nama: Jabatan: Tanggal: |

# Lampiran — Daftar bukti

| No | Bukti | Item terkait |
| --- | --- | --- |
| 1 | Notulen rapat 6 Agustus 2026 di Lab IoT ITB (kehadiran PT Pertamina Patra Niaga) | Witness, FAT-06, FAT-07 |
| 2 | Presentasi hasil model CNN Dual-Branch (6 Agustus 2026) | FAT-01, FAT-02 |
| 3 | Lembar kerja uji sinyal LoRa (RSSI, SNR, PDR per titik) | FAT-03 |
| 4 | Catatan uji CH (Mei 2026) dan uji mesh 8 CH (16 Juli 2026) | FAT-04, FAT-05 |
| 5 | Technical Datasheet Rev 4.0 Lab IoT ITB (5 dokumen) | FAT-05, konfigurasi |
| 6 | Foto unit GLD terakit | Perangkat uji |