PT LAPI GANESHA UTAMA Bekerja sama dengan Lab IoT & Fisika Institut Teknologi Bandung

# Daftar Persiapan untuk Vendor Instalasi RU IV Cilacap

Dokumen yang diserahkan LAPI Ganesha Utama (LGU) kepada vendor yang ditunjuk Pertamina untuk fabrikasi, mobilisasi, dan pemasangan fisik perangkat GLD Tahap 2 di RU IV Cilacap. Memuat pembagian tanggung jawab, dokumen pendukung, dan checklist yang perlu disiapkan vendor sebelum mobilisasi.

Document Control

| Nomor dokumen | LGU/GLD/INSTALASI-VENDOR/2026-001 |
| --- | --- |
| Revisi | 1.1 |
| Tanggal | 30 September 2026 |
| Status | Draf kerja — untuk koordinasi PT Pertamina Patra Niaga, RU IV Cilacap |
| Disiapkan oleh | PT LAPI Ganesha Utama, bersama Lab IoT & Fisika Institut Teknologi Bandung |
| Ditujukan kepada | PT Pertamina Patra Niaga — RU IV Cilacap |

| Yang diserahkan LGU Basis desain bracket (CAD), spesifikasi mounting & catu daya, daftar unit, dan checklist acuan — lihat Bagian 2. | Yang harus disiapkan vendor Izin kerja & TRA/JSA disahkan, personel bersertifikat kerja di ketinggian, material fastener, dan verifikasi titik pasang — lihat Bagian 3. | Batas tanggung jawab & keselamatan Vendor mengeksekusi fisik termasuk sertifikasi HSE ketinggian; LGU tidak eksekusi fisik, hanya supervisi teknis/QA + elektrikal spesifik GLD — lihat Bagian 1 & 5. |
| --- | --- | --- |

# 1. Pembagian tanggung jawab

Prinsip pembagian kerja (dikonfirmasi LGU–Pertamina). Vendor Pertamina adalah pelaksana fisik di lapangan, termasuk kompetensi dan sertifikasi kerja di ketinggian. LGU tidak memasang unit secara fisik — perannya adalah basis desain, supervisi teknis/QA, dan pekerjaan elektrikal yang spesifik ke perangkat GLD.

| Pihak | Tanggung jawab |
| --- | --- |
| Vendor Pertamina Pelaksana fisik | Verifikasi ukuran & kondisi struktur di lapangan, shop drawing, fabrikasi bracket sesuai basis desain, mobilisasi, pemasangan fisik bracket/CH/sensor node, kompetensi & sertifikasi HSE kerja di ketinggian, alat kerja & APD, metode kerja, dan izin kerja lapangan. |
| LGU Basis desain + supervisi | Menyediakan basis desain & file CAD, menjawab pertanyaan interface GLD, supervisi teknis/QA selama pemasangan, terminasi elektrikal spesifik GLD, energize, dan commissioning/uji fungsional bersama HSE/control room. |
| Pertamina RU IV Pemilik lokasi & izin | Penetapan titik/area pasang, klasifikasi area (safe/hazardous), akses struktur, izin kerja & persetujuan HSE/operasi, penugasan resmi vendor, penyediaan PC dedicated dekat Gateway, serta catu daya 24 VDC (kabel & PSU) ke titik pasang. |

Penyerahan dokumen ini bukan izin kerja dan bukan bukti sertifikasi area berbahaya. Instalasi permanen di area berbahaya baru dapat dimulai setelah jalur kerja, izin/HSE, klasifikasi area, dan gate sertifikasi yang relevan disetujui Pertamina/RU IV (lihat Bagian 5).

# 2. Dokumen & lampiran yang diserahkan ke vendor

Gambar/desain bracket mounting (pelat mounting U-bolt 2"/DN50, non-invasive): Desain_Bracket_L_UBolt_GLD_Mounting.html / .pdf — spesifikasi, tampak 2D, dan viewer 3D interaktif.

File CAD netral untuk fabrikasi/shop drawing: Sumber Dokumen/GLD U Bolt Bracket/ATEX CASING v2.step (STEP, satuan mm, bertoleransi) dan ATEX CASING v2.obj/.mtl (model 3D pendukung visualisasi).

Referensi visual cepat: Sumber Dokumen/GLD U Bolt Bracket/GLD U-Bolt Bracket V2.png.

Checklist kesiapan instalasi (izin, HSE, mekanik, daya, rencana commissioning bersama RU IV): Checklist_Kesiapan_Instalasi_RU-IV_Cilacap.html.

Draft JSA/HSE (belum disahkan — acuan awal, bukan pengganti TRA/JSA resmi RU IV): JSA_HSE_RU-IV_Cilacap_GLD.html.

Datasheet sistem (arsitektur, hardware, catu daya, status gate/sertifikasi): Datasheet_Sistem_GLD_Arsitektur_ServerJaringan.html.

Cover sheet penyerahan desain bracket (ringkasan basis desain & wajib konfirmasi vendor): Deliverables/Petunjuk_Penyerahan_Desain_Bracket_ke_Vendor_RU-IV.md.

# 3. Checklist persiapan vendor sebelum mobilisasi

## 3.1 Legalitas & izin kerja

| ✓ | Item | Status/catatan |
| --- | --- | --- |
| ☐ | TRA/JSA spesifik titik pasang disahkan bersama HSE RU IV dan LGU (mencakup SIMOPS, bahaya listrik 24 VDC, kerja di ketinggian, energize/commissioning). | WAJIB SEBELUM MULAI |
| ☐ | Izin kerja (SIKA/PTW), izin masuk personel, dan surat masuk barang/alat sesuai prosedur RU IV. | WAJIB SEBELUM MOBILISASI |
| ☐ | Konfirmasi jalur kerja (chamber HQ / uji lapangan terkendali / instalasi permanen) sesuai keputusan RU IV — syarat izin berbeda untuk tiap jalur. | LIHAT CHECKLIST KESIAPAN |

## 3.2 Personel & kompetensi

| ✓ | Item | Status/catatan |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Personel bersertifikat kerja di ketinggian (sesuai titik pasang) — sertifikasi HSE ketinggian tanggung jawab vendor, bukan LGU. | TANGGUNG JAWAB VENDOR |
| ☐ | Supervisor lapangan vendor ditunjuk, dengan jalur komunikasi ke supervisor QA LGU dan PIC HSE/control room RU IV. | PERLU PENUNJUKAN |

## 3.3 Material, alat, dan fastener

| ✓ | Item | Status/catatan |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Bracket L + U-bolt sesuai basis desain (2"/DN50, OD pipa 60,3 mm, M10; inside width 62–65 mm, inside height 95–100 mm, panjang ulir rekomendasi 40 mm). | FABRIKASI VENDOR/SHOP DRAWING |
| ☐ | Mur/baut/washer, kunci ukuran sesuai, material anti-korosi, dan pelat spacer bila diperlukan. Hindari PVC. | DETAIL FASTENER TERBUKA |
| ☐ | Alat kerja standar (torque wrench, alat ukur, alat angkat/tangga/scaffolding sesuai metode kerja), APD lengkap, LOTO, dan gas test bila dipersyaratkan area. | PERLU RENCANA KERJA |
| ☐ | Tanpa pengelasan atau pengeboran struktur permanen kecuali metode disetujui tertulis oleh RU IV. | BATASAN TETAP |

## 3.4 Verifikasi lapangan (sebelum fabrikasi final)

| ✓ | Item | Status/catatan |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Diameter luar, bentuk, material, dan kondisi aktual struktur pemasangan di setiap titik (GLD, CH, Gateway). | VERIFIKASI VENDOR |
| ☐ | Orientasi pemasangan: tiang vertikal atau handrail/pipa horizontal. Desain CAD saat ini belum diverifikasi tertulis untuk kedua orientasi tanpa varian/rotasi — konfirmasi sebelum fabrikasi massal. | PERLU KONFIRMASI TERTULIS |
| ☐ | Beban total unit GLD, vibrasi, beban angin, clearance maintenance, dan akses kerja di lokasi. | VERIFIKASI VENDOR |
| ☐ | Klasifikasi area (safe area / area berbahaya) per titik pasang — dikonfirmasi HSE/Engineering RU IV, jangan diasumsikan. | WAJIB SEBELUM PASANG |

## 3.5 Unit & catu daya yang menyertai instalasi

| ✓ | Item | Status/catatan |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Daftar unit GLD yang dibawa: 3 unit untuk RU IV + 1 unit cadangan — catat serial number, versi firmware, kondisi casing/konektor sebelum & sesudah mobilisasi. | VERIFIKASI PRA-MOBILISASI |
| ☐ | Titik catu daya 24 VDC ≥1 A per unit GLD — kabel & PSU disediakan RU IV/kilang; vendor menyiapkan jalur kabel, proteksi, terminasi, dan identifikasi kabel sesuai instruksi LGU/RU IV. | RU IV MENYEDIAKAN KABEL/PSU |
| ☐ | Energize dan terminasi elektrikal spesifik GLD dipimpin LGU — vendor menyiapkan akses & kondisi aman untuk pekerjaan ini, bukan mengeksekusi terminasi sendiri. | KOORDINASI DENGAN LGU |

## 3.6 Koordinasi hari-H

| ✓ | Item | Status/catatan |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Jadwal mobilisasi & durasi kerja disepakati bersama RU IV, HSE, dan LGU. | PERLU KONFIRMASI |
| ☐ | Daftar kontak: PIC operasi RU IV, HSE, control room, IT, vendor, dan supervisor QA LGU — termasuk jalur stop-work. | PERLU DIISI |
| ☐ | Rencana rollback/pelepasan bila ditemukan kondisi tidak sesuai saat pemasangan (mis. struktur tidak sesuai desain, area ternyata hazardous tanpa dasar sertifikasi). | DISEPAKATI SEBELUM MULAI |

# 4. Wajib dikonfirmasi vendor ke LGU/RU IV sebelum mulai kerja

Titik pasang final tiap GLD/CH/Gateway serta jalur kabel, tinggi, dan akses kerja.

Orientasi struktur eksisting (tiang vertikal atau handrail horizontal) di tiap titik — dicocokkan dengan desain CAD sebelum fabrikasi massal.

Klasifikasi area (safe/hazardous) resmi dari HSE/Engineering RU IV untuk tiap titik pasang.

Kesesuaian/sertifikasi area berbahaya bila pekerjaan berupa instalasi permanen di area berbahaya — status saat ini masih persiapan dokumen, belum ada bukti kesesuaian terbit.

Metode kerja & alat yang dipakai bila menyimpang dari basis desain (mis. jika titik pasang tidak cocok dengan U-bolt 2"/DN50 standar).

# 5. Batasan & catatan keselamatan

Jangan diasumsikan tersertifikasi. Perangkat GLD saat ini belum memiliki sertifikasi area berbahaya (ATEX/IECEx) — masih tahap persiapan dokumen. Instalasi permanen di area berbahaya (lihat Checklist Kesiapan Instalasi) belum GO. Jangan memasang unit secara permanen di area berbahaya sampai gate ini disetujui Pertamina/RU IV.

Thermal camera tidak termasuk scope instalasi atau dokumen ini.

Hindari material PVC pada bracket/fastener — dinilai kurang sesuai untuk lingkungan kilang.

Tanpa pengelasan atau pengeboran pada struktur permanen kecuali metode disetujui tertulis oleh RU IV.

Energize, terminasi elektrikal spesifik GLD, dan commissioning/uji fungsional hanya dilakukan oleh LGU bersama HSE/control room — bukan oleh vendor secara mandiri.

Dokumen ini bukan izin kerja, bukan bukti sertifikasi, dan tidak menggantikan persetujuan HSE/operasi Pertamina RU IV.

| Vendor Instalasi Pertamina RU IV Nama · jabatan · tanggal · tanda tangan | LGU (Supervisi Teknis/QA) Nama · jabatan · tanggal · tanda tangan |
| --- | --- |