PT LAPI GANESHA UTAMA Bekerja sama dengan Lab IoT & Fisika Institut Teknologi Bandung

# Draf Permintaan Penyediaan Material & Spesifikasi Instalasi RU IV Cilacap

Disusun LGU untuk diserahkan & didiskusikan bersama vendor instalasi yang ditunjuk Pertamina — merinci ukuran, spesifikasi, dan material yang perlu disiapkan/diadakan untuk pemasangan GLD di lokasi (perimeter SRU). Beberapa angka sudah final dari desain; sebagian lain masih terbuka dan perlu disepakati bersama vendor sebelum pengadaan.

Document Control

| Nomor dokumen | LGU/GLD/INSTALASI-MATERIAL/2026-001 |
| --- | --- |
| Revisi | 1.1 |
| Tanggal | 30 September 2026 |
| Status | Draf kerja — untuk koordinasi PT Pertamina Patra Niaga, RU IV Cilacap |
| Disiapkan oleh | PT LAPI Ganesha Utama, bersama Lab IoT & Fisika Institut Teknologi Bandung |
| Ditujukan kepada | PT Pertamina Patra Niaga — RU IV Cilacap |

Cara membaca dokumen ini. Kolom “Status” membedakan angka yang sudah final dari desain (boleh langsung dipakai untuk estimasi/pengadaan awal) dan yang masih terbuka (akan diusulkan/disepakati bersama vendor pelaksana, mengikuti standar/persetujuan RU IV Cilacap yang berlaku di lokasi — jangan diasumsikan atau dibulatkan sendiri).

# 1. Bracket & Mounting

| Item | Spesifikasi | Status |
| --- | --- | --- |
| Jenis klem | U-bolt 2″ / DN50 | FINAL |
| Target pipa/struktur existing | OD 60,3 mm | FINAL |
| Diameter thread U-bolt | M10 | FINAL |
| Lebar dalam U-bolt (inside width) | 62–65 mm | FINAL |
| Tinggi dalam U-bolt (inside height) | 95–100 mm | FINAL |
| Panjang thread per kaki | 40 mm (direkomendasikan), minimum masih layak 35 mm | FINAL |
| Pelat mounting | 250 × 250 mm | FINAL |
| Spacer (bila bracket/struktur lebih tebal) | 45–60 mm | FINAL |
| Orientasi pemasangan | Desain saat ini visual paling sesuai untuk handrail horizontal; kompatibilitas tiang vertikal belum diverifikasi tertulis | PERLU KONFIRMASI VENDOR |
| Ukuran kunci/mur-baut & grade fastener | Belum ditentukan tim desain — referensi standar umum industri (bukan spek resmi proyek): BS 3974 Part 2, DIN 3570/3567, ASME B18.31.2/ASTM A193 Gr.B7 | USULKAN VENDOR |

Sumber: gambar kerja CAD “ATEX Casing v2” (bracket L+U-bolt, Farhan Budiman, 31 Agustus 2026) — lihat Desain_Bracket_L_UBolt_GLD_Mounting.html untuk gambar lengkap & viewer 3D.

# 2. Catu Daya & Kabel

| Item | Spesifikasi | Status |
| --- | --- | --- |
| Tegangan input unit | 24 VDC | FINAL |
| Kapasitas PSU/kabel (margin sizing) | ≥1 A per unit GLD | FINAL |
| Konsumsi aktual terukur | 8 W @ 24VDC ≈ 0,33 A — jauh di bawah margin sizing | FINAL |
| Adapter AC/DC (bila disediakan dari sumber AC) | Input 220 VAC/50 Hz → Output 24 VDC | FINAL |
| Jenis konektor catu daya | Menyesuaikan standar kelistrikan area RU IV Cilacap | MENUNGGU STANDAR RU IV |
| Jenis & ukuran kabel (gauge), proteksi/IP kabel | 2 konduktor, label L+/L− (positif/negatif catu 24VDC), diameter tiap konduktor ≈0,75 mm — diameter luar kabel/gauge & proteksi/IP kabel menyesuaikan standar area RU IV Cilacap | SEBAGIAN |

Vendor akan mengusulkan jenis konektor & spesifikasi kabel mengikuti standar kelistrikan/kabel area yang berlaku di RU IV Cilacap, menunggu konfirmasi dari RU IV untuk disepakati bersama LGU sebelum pengadaan.

# 3. Dimensi & Material Enclosure (GLD)

| Item | Spesifikasi | Status |
| --- | --- | --- |
| Dimensi keseluruhan unit | 200 × 90 × 290 mm (P×L×T) | FINAL |
| Diameter leher casing | Ø75 mm | FINAL |
| Tinggi probe/casing | 191,51 mm | FINAL |
| Material enclosure | Aluminum alloy (grade die-cast ADC12) + Stainless steel | FINAL |
| Berat unit | 2,378 kg | FINAL |
| IP rating (proteksi debu/air) | IP66 | FINAL |
| Spesifikasi cable gland | M20×1,5 (IP66-rated) | FINAL |
| Rentang suhu operasi (ambient) | −20°C s/d +60°C | FINAL |
| Rentang kelembapan operasi | 5–95% RH, non-condensing | FINAL |

Berat unit (2,378 kg), rentang suhu operasi (−20°C s/d +60°C), IP rating (IP66), cable gland (M20×1,5), dan rentang kelembapan operasi (5–95% RH non-condensing) sudah dikonfirmasi sbg nilai proyek (data spesifikasi terkini, 24 Sep 2026). Cable gland dipilih berdasarkan gambar referensi kandidat produsen casing (BP18-1Z). Semua belum lewat pengujian/penimbangan/fit-check terkalibrasi di GLD sendiri — perlu diverifikasi sebelum pengadaan casing/enclosure final.

# 4. Material Umum & Larangan

Dilarang: PVC pada komponen housing/bracket manapun — dinilai kurang sesuai untuk lingkungan kilang.

Dilarang: pengeboran atau pengelasan struktur existing untuk mounting, kecuali metode lain disetujui tertulis oleh RU IV.

Diwajibkan: material anti-korosi untuk seluruh fastener & bracket.

Baterai cadangan (Li-ion 18650) pada Node Sensor GLD & Cluster Head — keamanan/sertifikasi (mis. IEC 62133/UN38.3)  BELUM DIVERIFIKASI , PIC LGU.

# 5. Ringkasan — Sudah Final vs Masih Perlu Disepakati

| Sudah final — boleh langsung dipakai • Ukuran U-bolt, target pipa, thread M10, dimensi inside width/height • Dimensi pelat mounting & spacer • Tegangan & margin sizing catu daya (24VDC ≥1A) • Dimensi keseluruhan & leher casing GLD • Larangan PVC/bor/las pada struktur existing • Berat unit (2,378 kg) & rentang suhu operasi (−20°C s/d +60°C) • Grade material enclosure (ADC12 die-cast + stainless steel) • IP rating (IP66), cable gland (M20×1,5), rentang kelembapan operasi (5–95% RH) | Masih perlu disepakati bersama vendor • Orientasi mounting: tiang vertikal vs handrail horizontal • Ukuran kunci/mur-baut & grade fastener final • Jenis konektor & spesifikasi kabel catu daya • Verifikasi sertifikasi keamanan baterai Li-ion cadangan |
| --- | --- |