NOTULENSI RAPAT

Pengembangan & Persiapan Implementasi Sistem Gas Leak Detection (GLD)

di Kilang Pertamina — Program GLD Tahap 2

| TANGGAL | 6 Agustus 2026 | TEMPAT | Lab IoT, Instrumentation and Computations, Gedung Laboratorium Fisika Terpadu, Institut Teknologi Bandung |
| --- | --- | --- | --- |
| PESERTA | LAPI Ganesha Utama, Lab IoT/Instrumentation and Computation ITB, dan PT Pertamina Patra Niaga. |  |  |

00  Agenda Rapat

Pembahasan kesiapan teknis, mekanik, jaringan komunikasi, serta strategi instalasi dan implementasi sistem Gas Leak Detection (GLD) pada lingkungan kilang Pertamina.

01  Desain Mekanik dan Instalasi

- Sistem mounting perangkat GLD akan disesuaikan dengan standar mounting yang telah digunakan di kilang sehingga tidak memerlukan desain struktur baru.

- Instalasi diupayakan memanfaatkan bracket tipe L maupun U-clamp yang dipasang pada struktur eksisting tanpa melakukan pengeboran maupun pengelasan.

- Pemilihan bracket harus disesuaikan dengan kebutuhan pemasangan Gateway, Cluster Head (CH), maupun sensor GLD.

- Vendor mekanik akan dilibatkan sejak awal untuk mempermudah proses desain dan instalasi.

- Tim diminta menyusun skenario instalasi secara lengkap, termasuk dimensi pemasangan, kebutuhan bracket, baut, mur, dan komponen pendukung lainnya.

- Material PVC dihindari untuk komponen instalasi karena dinilai kurang sesuai untuk lingkungan kilang.

02  Arsitektur Jaringan Komunikasi

- Cluster Head (CH) memiliki dimensi lebih besar karena mendukung jangkauan LoRa yang lebih luas, kapasitas komunikasi yang lebih besar, serta mendukung pengembangan sistem di masa mendatang.

- Sistem yang dikembangkan telah menggunakan arsitektur multi-channel, berbeda dengan implementasi sebelumnya di Kasim yang masih menggunakan single channel.

- Jumlah Cluster Head diupayakan seminimal mungkin untuk mengurangi kompleksitas instalasi.

- Pengalaman pengujian di ITB menunjukkan dua Cluster Head telah mampu mencakup area pengujian secara memadai.

- Posisi tiga repeater yang telah terpasang di kilang dapat dijadikan referensi penempatan perangkat karena telah terbukti memberikan cakupan komunikasi yang baik.

- Sistem GLD diharapkan dapat mengadopsi topologi tersebut sehingga Cluster Head juga dapat berfungsi sebagai repeater.

- Tim diminta mengevaluasi kapasitas Gateway dan Cluster Head terhadap jumlah sensor yang dapat dilayani serta menyediakan indikator apabila diperlukan penambahan perangkat.

03  Aspek Keselamatan dan Sertifikasi

- Instalasi perangkat harus memperhatikan aspek keselamatan baik secara teknis maupun visual sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif bagi operator maupun personel di lapangan.

- Mengingat lokasi implementasi berada di area kilang, perangkat harus memenuhi persyaratan sertifikasi yang berlaku.

- Pada tahap uji coba, pemasangan perangkat dibatasi pada ketinggian setara tinggi manusia karena perangkat belum memperoleh sertifikasi untuk instalasi permanen di area tertentu.

04  Pengembangan Sistem GLD

- Sistem dirancang juga agar mampu mendeteksi gas:

- Benzene

- Carbon Monoxide (CO)

- Hydrogen Sulfide (H2S)

- Sampel gas tidak diambil langsung di area kilang. Sampel akan disiapkan dan dibawa oleh tim Pertamina ke lokasi pengujian.

- Sistem harus menampilkan nilai konsentrasi gas (ppm) secara real-time.

- Alarm harus dapat dikonfigurasi berdasarkan nilai ambang (threshold):

- Untuk gas mudah terbakar, alarm aktif setelah konsentrasi melampaui batas bahaya kebakaran.

- Untuk gas beracun seperti CO dan H2S, alarm harus aktif segera ketika konsentrasi melebihi ambang batas keselamatan.

- Aplikasi perlu menampilkan informasi lokasi perangkat, termasuk kolom Area dan identitas peralatan agar setiap sensor dapat diidentifikasi dengan mudah.

- Jalur pembuangan gas setelah proses pengambilan sampel perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan paparan terhadap pengguna maupun lingkungan sekitar.

05  Evaluasi Teknologi

- Menarik untuk membandingkan performa jaringan GLD dengan sistem corrosion monitoring komersial, misalnya Emerson, termasuk kemungkinan penggunaan konsep WirelessHART.

- Pemilihan teknologi komunikasi selanjutnya perlu mempertimbangkan chipset yang digunakan sehingga implementasi tidak perlu dikembangkan sepenuhnya dari awal.

- Perbedaan kebutuhan komunikasi antara sistem GLD dan corrosion monitoring perlu menjadi pertimbangan karena:

- GLD berorientasi pada aspek safety dan memerlukan komunikasi lebih intensif.

- Corrosion monitoring lebih menekankan keandalan alat dengan frekuensi pengiriman data yang relatif rendah (sekitar dua kali per hari).

06  Status Perangkat

Disampaikan perkembangan jumlah perangkat yang telah diproduksi:

| Cluster Head — Besar | 9 unit |
| --- | --- |
| Cluster Head — Kecil | 7 unit |
| GLD (sesuai permintaan saat ini) | 4 unit |

07  Catu Daya (Solar Panel)

- Pak Raihan (RU VII Kasim) menanyakan kebutuhan solar panel apabila GLD menggunakan kombinasi baterai dan solar panel.

- Pertamina menyatakan ukuran fisik solar panel yang besar tidak menjadi masalah, dicontohkan setara panel lampu penerangan jalan umum (PJU) atau lebih besar.

- Tim diminta menyusun cost-benefit analysis antara solar panel dan catu daya kabel, termasuk CAPEX kabel (biaya pengadaan dan instalasi kabel) sebagai pembanding.

- Perhitungan kebutuhan daya (Wp) dan cost-benefit analysis akan disusun oleh Tim ITB Fisika.

→  Tindak Lanjut

| No | Tindak Lanjut | Penanggung Jawab |
| --- | --- | --- |
| 1 | Menyusun desain mounting dan bracket sesuai standar kilang | Tim Mekanik ITB |
| 2 | Menyusun skenario instalasi lengkap beserta dimensi pemasangan | Tim Mekanik dan Vendor Mekanik |
| 3 | Mengevaluasi kapasitas Gateway dan Cluster Head | Tim Komunikasi ITB |
| 4 | Mengembangkan fitur alarm berbasis threshold gas | Tim AI ITB |
| 5 | Menambahkan informasi Area dan Equipment pada dashboard | Tim UI ITB |
| 6 | Mengkaji sistem pembuangan gas setelah proses sampling | Tim Instrumentasi ITB |
| 7 | Melakukan studi perbandingan topologi jaringan dengan sistem Emerson/WirelessHART | Tim Komunikasi ITB |
| 8 | Menyusun rencana sertifikasi perangkat untuk implementasi di kilang | Tim ITB bersama Pertamina |
| 9 | Menghitung kebutuhan solar panel (Wp) dan cost-benefit analysis vs catu daya kabel (termasuk CAPEX kabel) | Beny (ITB Fisika) |

Notulensi ini telah disusun berdasarkan poin-poin pembahasan dalam dokumen rapat dengan penyusunan ulang agar lebih sistematis dan mudah ditindaklanjuti. Bagian 07 (Catu Daya/Solar Panel) ditambahkan berdasarkan konfirmasi tim bahwa topik tersebut turut dibahas dalam rapat.